## Slide 1
г. Сочи 2019 год
Тема: Реализация мероприятий по
восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская-Березанская 2-нитка,
с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)
Докладчик:
начальник ПОЗК
Кочубей Дмитрий Алексеевич
ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ ГАЗПРОМ

## Slide 2
УСТРАНЕНИЕ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ
Объектом опытно-промышленной эксплуатации являются анодные заземлители ферросилидовые подповерхностные в контейнере с коксовой засыпкой АЗМ-3ХК-СУГАЗ(ПК)-1500. Производитель ООО НПИФ «СПЛАВ» г.Ростов-на-Дону.
Основные технические данные | 
Наименование параметров | Значение
Длина заземлителя, мм | 1780±20
Длина контейнера для коксовой засыпки, мм | 1650±20
Наибольший диаметральный размер в поперечнике, мм | 200±10
Площадь рабочей поверхности, дм2 | 115
Масса рабочего электрода, кг | 40±3
Масса заземлителя без кабеля, кг | 85±6
Масса коксовой засыпки, кг | 40±3
Диаметр верхнего корпуса, мм | 89
Диаметр нижнего корпуса, мм | 76
Номинальный рабочий ток, А | 3
Тип провода | С двуслойной полиэтиленовой изоляцией
Срок службы, не менее, лет | 30
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»

## Slide 3
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»
УСТРАНЕНИЕ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ

## Slide 4
В июле 2018 года был произведен монтаж анодных заземлителей (АЗМ-3ХК-СУГАЗ) на УКЗ №1.
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»
УСТРАНЕНИЕ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ

## Slide 5
Монтажная схема расположения заземлителей.
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»
УСТРАНЕНИЕ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ

## Slide 6
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»
УСТРАНЕНИЕ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ

## Slide 7
Соединение групп с дренажным кабелем от СКЗ выполнено в КИПах. Применены КИПы ООО «РегионСтройЗаказ» и ООО «СоюзКомплект» с БСЗ и возможностью плавной электронной регулировки.
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»
УСТРАНЕНИЕ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ

## Slide 8
Регулировка тока от СКЗ на КИПах производится при помощи БСЗ.
Пуско-наладочные работы проводились силами Березанского ЛПУМГ и Смоленского УАВР.
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»
УСТРАНЕНИЕ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ

## Slide 9
«Реализация мероприятий по восстановлению защищенности участка газопровода Некрасовская - Березанская 2-нитка, с неудовлетворительным состоянием ИП (км 249)»
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ МЕСТ НЕДОЗАЩИТЫ
№ п/п | Наименование контролируемых параметров | Измеренное значение
Параметры СКЗ после установки АЗМ-ЗХК-СУГАЗ (ПК): |  | 
1 | Выходное напряжение СКЗ, В | 34
2 | Выходной ток СКЗ, А | 30
3 | Защитный потенциал в точке дренажа, В: | 
 | с омической составляющей | -1,02
 | без омической составляющей | -0,87
4 | Ток на образце АЗМ-ЗХК-СУГАЗ (ПК), А: | 
 | Комплект 1 | 3,9
 | Комплект 2 | 6,2
 | Комплект 3 | 6,7
 | Комплект 4 | 6,1
 | Комплект 5 | 4,6
5 | Сопротивление растеканию тока на образце заземления Rаз, Ом: | 
 | Комплект 1 | 3,0
 | Комплект 2 | 2,8
 | Комплект 3 | 2,9
 | Комплект 4 | 3,1
 | Комплект 5 | 3,6

## Slide 10
10
Спасибо за внимание!
ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ ГАЗПРОМ