## Slide 1
Морозов Владимир Владимирович,
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
Тел.: (743) 39-206. E-mail: Morozov@ktg.gazprom.ru
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА
Отраслевое совещание руководителей и специалистов по эксплуатации ГРС

## Slide 2: Основные нормативные документы для конструирования, изготовления и эксплуатации предохранительных клапанов:
ГОСТ 12.2.085-2002. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные.
Требования безопасности.
ГОСТ 31294-2005 Межгосударственный стандарт. Клапаны предохранительные прямого действия.
Общие технические условия
ГОСТ 53402-2009 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний
ГОСТ Р 54983-2012 Сети газораспределения природного газа . Общие требования к эксплуатации.
Эксплуатационная документация
ФНП в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
ФНП в области ПБ "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов,
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов.
СТО Газпром Х-Х.Х-ХХХХ -2017 ГРС Правила эксплуатации.

## Slide 3: Периодичность проверки и настройки предохранительных клапанов:
после окончания монтажа сосуда (аппарата, трубопровода) перед включением его в эксплуатацию;
после ремонта, если производилась замена ПК или их капитальный ремонт (полная разборка, притирка уплотнительных поверхностей, замена деталей ходовой части и т.д.), а у ППК и в случае замены пружины;
не реже 1 раза в 6 месяцев установленных в ГРП, (п.28 ФНП в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления);
не реже 1 раза в 6 месяцев установленных в ГРС (п. 7.6.1.7 СТО Газпром Х-Х.Х-ХХХХ -2017 ГРС Правила эксплуатации);
не реже 1 раза в 12 месяцев установленных на КС (п. 7.7.3. СТО Газпром 2-3.5-454-2010 ПЭМГ);
порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки срабатывания на стенде предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса должны быть указаны в производственной инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной руководством эксплуатирующей организации. (п.302 ФНП в области ПБ, "Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).
3

## Slide 4: Актуальность создания комплексной системы
Концепция энергосбережения и повышения энергоэффективности
ОАО «Газпром»
на 2011-2020 гг.
Программа инновационного развития
ОАО «Газпром»
до 2020 г.
Политика
ОАО «Газпром»
в области охраны труда и промышленной безопасности
Экологическая политика
ОАО «Газпром»
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ГАЗА ИЗ-ЗА НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ СППК
СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СППК
УМЕНЬШЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ОПО
Актуальность создания комплексной системы

## Slide 5: Основные задачи проектирования системы
1
2
3
4
5
6
Повышение
безопасности ОПО и уменьшение негативного
воздействия на ОС
Внедрение системы в
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Предложение по использованию
системы в ПАО «Газпром»
Выявление недостатков и вариантов оптимизации системы
Анализ существующей системы
Определение оптимальной структуры комплексной системы РТО ССПК

## Slide 6: Проведение регламентных работ на объектах и в стационарной лаборатории
На объекте
В стационарной лаборатории
1
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
2
СОСТОЯНИЕ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
3
ПЛАВНОСТЬ ХОДА ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ
4
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕСТ СОЕДИНЕНИЙ
5
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
1
РАЗБОРКА КЛАПАНА
2
ОЧИСТКА И ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ
3
ИСПЫТАНИЕ КОРПУСА НА ПРОЧНОСТЬ
4
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРА
5
ИСПЫТАНИЕ ПРУЖИНЫ
6
РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

## Slide 7: Типы эксплуатируемых СППК
 | Ду25 | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Итого по типам
СППК 4 | 20 | 111 | 119 | 53 | 24 | 16 | 335
СППК 4Р | 89 | 269 | 257 | 177 | 70 | 8 | 873
СППК 5 | - | 42 | 29 | 56 | 15 | - | 146
СППК 5Р | - | 29 | 41 | 83 | 12 | - | 166
Итого по диаметрам | 109 | 451 | 446 | 369 | 121 | 24 | 1520

## Slide 8: Зона ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Распределение КС, ГРС: |  | 
Области | ГРС | КС
Астраханская | 33 | 1
Волгоградская | 1 | 
Ростовская | 12 | 1
Края |  | 
Ставропольский | 186 | 7
Республики |  | 
Калмыкия | 25 | 2
Кабардино-Балкария | 39 | 
Карачаево-Черкесия | 18 | 
РСО-Алания | 36 | 1
Ингушетия | 7 | 
Южная Осетия | 4 | 
ИТОГО | 361 | 12

## Slide 9: Сравнительная характеристика вариантов создания системы
 | Объём выполнения работ | Снижение трудозатрат | Снижение транспортных расходов | Снижение сроков выполнения работ | Виды работ | Качество работ | Наличие обменного фонда | Экспертная оценка
Мобильная лаборатория |  |  |  |  |  |  |  | 
Расширение стационарной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  | 
Работы подрядными организациями |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Определение структуры системы
МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
СТАЦИОНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Мобильность
Обслуживание за короткий период времени нескольких объектов
Трудозатраты
Дистанционное испытание СППК
Безопасность проведения работ
Стоимость мобильной лаборатории
Мобильность
Обслуживание за короткий период времени нескольких объектов
Выполнение работ любой сложности
Капитальные вложения
Выполнение работ любой сложности
Время проведения работ
Транспортные издержки
Трудозатраты
Обменный фонд
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА

## Slide 11: Состав мобильной лаборатории
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК:
стенд испытаний СППК;
компрессор высокого давления;
подъемное устройство.
РАБОЧИЙ ОТСЕК:
пульт воздухо-распределительный;
устройство подачи испытательного давления;
система регистрирующая;
система видеонаблюдения испытательного отсека.

## Slide 12: Состав мобильной лаборатории
СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА
ПУЛЬТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО
КЛАПАНА
ИСПОЛЬЗОВАНО ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 13: Состав мобильной лаборатории
КОМПРЕССОР
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
СТЕНД ИСПЫТАНИЙ СППК

## Slide 14: Состав мобильной лаборатории

## Slide 15: Устройство для восстановления герметичности предохранительного клапана
1 – механизм притирки с хвостовиком;
2 – диск притирочный; 3 – втулка;
4 – патрон; 5 – стойка; 6 – электропривод
1
3
2
4
5
6

## Slide 16: Устройство для восстановления герметичности предохранительного клапана

## Slide 17: Устройство для восстановления герметичности предохранительного клапана

## Slide 18: Результаты внедрения системы
ИЗОБИЛЬНЕНСКОЕ ЛПУМГ
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ЛПУМГ
НЕВИННОМЫССКОЕ ЛПУМГ
ГЕОРГИЕВСКОЕ ЛПУМГ
72 | 0,480 | 252,288
58 | 0,400 | 210,240
14 | 0,072 | 37,843
6 | 0,024 | 12,614
Количество проведенных ревизий СППК, ед.
Величина потерь газа из-за негерметичности
м3/мин
тыс. м3/год
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ РЕВИЗИЙ СППК ЗА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНЫ ПОТЕРИ 512 ТЫС. КУБ. М ГАЗА ИЗ-ЗА НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ

## Slide 19: Результаты внедрения системы

## Slide 20: Результаты внедрения системы
Автоматическое формирование протокола.
Архивирование результатов измерений, испытаний и ремонтов

## Slide 21: Логистическая схема проведения ТО СППК
Инженерно-технический центр
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ПЛКПК по ревизии и ремонту СППК (полевые условия)
ПЛКПК по ревизии и ремонту СППК (полевые условия)
Уровень I
(по удаленности 100-200 км)
Уровень 2
(по удаленности 200-600 км)
СППК на объектах:
Ставропольского ЛПУМГ
Изобильненского ЛПУМГ
Невинномысского ЛПУМГ
Привольненского ЛПУМГ
Светлоградского ЛПУМГ
СППК на объектах:
Астраханского ЛПУМГ
Моздокского ЛПУМГ
Георгиевского ЛПУМГ
Камыш-Бурунского ЛПУМГ
Зензелинского ЛПУМГ
Светлоградского ЛПУМГ
Автоматизированная база данных ревизии СППК
Стационарная мастерская по ревизии и ремонту СППК

## Slide 22: Основные результаты работы
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Повышение безопасности опасных производственных объектов.
ЭКОЛОГИЯ
Сокращение негативного воздействие на окружающую среду.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Снижение транспортных затрат при обслуживании СППК.
Снижение платы за негативное воздействие на окружающею среду.
Снижение расхода газа на технологические нужды.
Снижение потерь газа из-за негерметичности СППК.
Создание автоматизированной базы данных ревизии, настройки и ремонта СППК.

## Slide 23: Потенциальная возможность применения «Системы» на предприятиях ПАО «Газпром»
Chart: 
| ГТБеларусь (ОАО) | ГТВолгоград (ООО) | ГТЕкатеринбург (ООО) | ГТКазань (ООО) | ГТКраснодар (ООО) | ГТМахачкала (ООО) | ГТМосква (ООО) | ГТНижний Новгород (ООО) | ГТСамара (ООО) | ГТСанкт-Петербург (ООО) | ГТСаратов (ООО) | ГТСургут (ООО) | ГТТомск (ООО) | ГТУфа (ООО) | ГТУхта (ООО) | ГТЧайковский (ООО) | ГТЮгорск (ООО) | ГДКраснодар (ООО) | ГДНадым (ООО) | ГДНоябрьск (ООО) | ГДОренбург (ООО) | ГДУренгой (ООО) | Севернефтеазпром (ОАО) | ГДЯмбург (ООО) | Газпром ПХГ (ООО) | Томскгазпром (ОАО) | Чеченгазпром (ОАО)
СППК КС | 391 | 644 | 414 | 161 | 207 | 46 | 1104 | 1242 | 391 | 736 | 667 | 874 | 207 | 276 | 1886 | 1403 | 5060 | 138 | 299 | 161 | 115 | 782 | 23 | 345 | 782 | 46 | 0
СППК ГРС | 678 | 690 | 879 | 591 | 1056 | 321 | 2211 | 1119 | 432 | 720 | 645 | 174 | 378 | 438 | 498 | 405 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 12 | 0 | 114

## Slide 24
Морозов Владимир Владимирович,
Начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС
Тел.: (743) 39-206. E-mail: Morozov@ktg.gazprom.ru

## Slide 25: Несовершенство нормативной базы
Применяемые в НД термины:
«давление срабатывания»
«не допускается давление, превышающее...»
«предел срабатывания»
Основные параметры СППК:
«давление настройки»
«давление начала открытия»
«давление полного открытия»
«давление закрытия»