## Slide 1
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск»
по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг., основные проблемные вопросы, положительный опыт.
Парфенов Александр Викторович начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Томск»

## Slide 2
Парк ГПА ООО «Газпром трансгаз Томск»
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.
2
В эксплуатации 9 компрессорных станций,
суммарной мощностью 190 МВт.
Газоперекачивающих агрегатов 31 шт., в том числе:
– с электрическим приводом
ЭГПА-4,0/8200-56/1,26-Р – 22 шт.
– с газотурбинным приводом
ГПА-10-01 – 7 шт.
ГПА-16М-10 «Урал» – 2 шт.
ЭГПА-4,0/8200-56/1,26-Р
ГПА-10-01
ГПА-16М-10 «Урал»

## Slide 3
Показатели работы ГПА по Обществу на 30.11.2018
3
Показатели работы ГПА:
– время работы под нагрузкой – 47 261 часов;
– время нахождения ГПА в вынужденном простое – 86 часов;
– время нахождения ГПА в ремонте – 4 058 часов;
– коэффициент готовности ГПА – 0,99;
– коэффициент оперативной готовности – 0,983;
– коэффициент технического использования – 0,919.
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.

## Slide 4
По состоянию на 30.11.2018 года:
Наработка на отказ – 5 908 часов
Произошло 8 отказов в работе ГПА
Причины отказов ГПА:
Нарушение внешнего энергоснабжения – 2
Неисправность КИПиА – 3
Неисправность системы регулирования
и маслоснабжения – 2
Некачественный ремонт механической части – 1
Наработка на отказ парка ГПА в 2017 и 2018 гг.
4
Chart: 
| 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 43434.0
Ряд 1 | 4969 | 7204 | 7668 | 7418 | 5908
В 2017 году:
Наработка на отказ – 7 418 часов
Произошло 7 отказов в работе ГПА
Причины отказов ГПА:
Нарушение внешнего энергоснабжения – 4
Неисправность КИПиА – 2
Неисправность системы регулирования и маслоснабжения – 1
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.

## Slide 5
Мероприятия по повышению надежности работы ГПА
5
1. Модернизация системы обеспечения барьерным воздухом центробежного нагнетателя ГПА-16М-10 «Урал».
2. Повышение эксплуатационной надежности ЭГПА путем корректировки алгоритмов САУ ЭГПА в части работы системы газодинамических уплотнений центробежного нагнетателя 220-11-1-СМП.
3. Переход на обновлённое программное обеспечение САУ ГПА разработки ООО ВФ «ЭЛНА».
4. Вывод параметров удлинения ротора АД на АРМ сменного инженера.
5. Проведение еженедельных совещаний по надежности работы ГПА.
ОГЭ
ПОА
ПОЭКС
ПОЭКС
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.

## Slide 6
Наименование работ | План | Факт | Выполнение
Капитальный ремонт, в том числе: - СР ЭГПА-4,0/8200-56/1,26-Р |  |  | 
 | 4 | 4 | 100%
- НРР ГПА (ремонт СГУ в зав. условиях) | 1 | 1 | 100%
Техническое обслуживание ГПА | 22 | 20 | 91%
ДООКС | 3 | 3 | 100%
Выполнение плана КР, ТОиР и ДО
6
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.

## Slide 7
Оценка готовности объектов КС
7
Качественное приведение объектов КС в соответствие с эксплуатационными требованиями ЭТ 0115-1.1-2016
Сахалинское ЛПУМТ
Александровское ЛПУМГ
Томское ЛПУМГ
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.

## Slide 8
Оценка готовности объектов КС
8
Качественное приведение объектов КС в соответствие с эксплуатационными требованиями ЭТ 0115-1.1-2016
Омское ЛПУМГ
Барабинское ЛПУМГ
Юргинское ЛПУМГ
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.

## Slide 9
9
В эксплуатации 12 ед. винтовых компрессоров типа «ZT» производства «Atlas Copco»:
– с частотным приводом
компрессор ZT132VSD-8,6-50FF – 6 шт.
– без частотного привода
компрессор ZT132-7,5-50FF – 6 шт.
Суммарная наработка компрессоров* | КС «Александровская» | КС «Вертикос» | КС «Парабель» | КС «Чажемто» | КС «Володино» | КС «Проскоково»
 | 6027 | 23 856 | 59 980 | 22 120 | 24 243 | 15 708
Парк компрессоров сжатого воздуха для обеспечения ЭГПА барьерным воздухом
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.
*по состоянию на 30.11.2018

## Slide 10
Выход из строя винтовых компрессоров «Atlas Copco»
10
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.
07.12.2015 г. Разрушение подшипников ступени сжатия на КС «Чажемто» при наработке 5350 ч
09.10.2017 г. Разрушение подшипников ступени сжатия КС «Парабель» при наработке 25740 ч

## Slide 11
Дефекты покрытия винтовых пар компрессоров «Atlas Copco» выявленные в 2018 году
11
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.
Тип компрессора | КС «Александровская» |  | КС «Чажемто» |  | КС «Проскоково» | 
Atlas Copco 132 ZT 132-7,5 FF | наработка,ч | дефекты | наработка,ч | дефекты | наработка,ч | дефекты
 | 791 | коррозия, выкрашивание покрытия винтов | 10120 | царапины | 7508 | царапины

## Slide 12
12
В период с 04.12.2018 по 15.12.2018 на КС «Парабель» и КС «Чажемто» провести расследование причин появление дефектов на винтовых парах компрессоров «Atlas Copco» с участием представителей «Atlas Copco».
Создание условий работы с наименьшим количеством циклов загрузки-разгрузки.
Замена дефектной винтовой пары компрессора типа «ZT» с частотным приводом по статье «Капитальный ремонт».
Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Томск» по эксплуатации компрессорных станций за 2017-2018 гг.
Мероприятия по предотвращению отказов

## Slide 13
Спасибо за внимание!
Парфенов Александр Викторович начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Томск»