## Slide 1
Опыт эксплуатации ГПА Trent 60 DLE.
Проблемные вопросы.
Заместитель генерального
директора по производству
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
И.С. Харисов

## Slide 2: Эксплуатация ГПА Trent60 DLE и RB-211 на КС «Портовая»
ГПА Trent60 DLE введены в эксплуатацию
1-я очередь в 2011 году, 2-я очередь в 2012 году
Суммарная наработка ГПА Trent60 DLE и RB-211 составляет ~ 223 721часов.
Наработка ГПА Trent60 DLE ~ 185 308 часов.
ГПА ст. № | Наработка ГПА, час. | Наработка ГТД, час.
11 | 17976 | 17976
12 | 35020 | 11200
13 | 37359 | 13144
14 | 29291 | 5243
21 | 20507 | 20507
22 | 25801 | -
23 | 25700 | 1007
24 | 32137 | 7873
2

## Slide 3: Показатели надежности ГПА КС «Портовая»
3
Chart: RB-211
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 10 месяцев 2018
Наработка | 5073 | 5588 | 5139 | 6258 | 7576
Наработка на отказ | 1268.25 | 2794 | 1284.75 | 6258 | 1515.2
Chart: TRENT 60 DLE
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 10 месяцев 2018
Наработка | 18467 | 27209 | 30827 | 36431 | 34659
Наработка на отказ | 1025.9444 | 2267.4167 | 2802.4545 | 2143 | 787.7045
Chart: Объем транспорта газа по СЕГ, млрд.куб.м
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (план)
Столбец1 | 35.6 | 39.1 | 43.8 | 53.2 | 58

## Slide 4: Распределение отказов по КС «Портовая» в 2018 году
За 10 месяцев 2018 года произошло
49 неплановых остановок ГПА КС «Портовая»
4
Chart: 
| От систем и оборудования КС | АО по причине отказа оборудования поставки Rolls-Royce (Сименс)
Столбец1 | 8 | 41
АО ГПА RB211 – 4 шт.
АО ГПА Trent 60 DLE – 37 шт.
Из них типовых – 24 шт.
Chart: 
| АО по причине отказа оборудования поставки Сименс (Rolls-Royce) | АО от систем и оборудования КС | Самозажигание в ГТУ | При сбое обратной связи двух датчиков плунжера промежуточного давления ГТУ | Кратковременный сбой обмена данных между модулями DNB-5 | Единичные случаи АО по причине отказа оборудования поставки Сименс (Rolls-Royce) входящего в договор на сервисное обслуживание | АО по причине отказа оборудования поставки Сименс (Rolls-Royce) вне зоны договора на сервисное обслуживание
Продажи | 7 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5
Распределение отказов ГПА Trent 60 DLE

## Slide 5
Типовые аварийные остановы ГПА КС «Портовая»
5
Однотипные АО ГПА по сигналу «АО при самозажигании в ГТУ»
В рамках исполнения перечня первоочередных мероприятий, направленных на снижение количества аварийных остановов ГПА Trent 60 DLE по причине самозажигания топливновоздушной смеси в период планового ППР КС «Портовая» силами ООО «Сименс» выполнена замена участка трубопровода топливного газа на ГПА ст. №14 и №24.
Частицы на фильтре камеры сгорания
Место смешения газа и воздуха в первичной зоне смешивания
Новый трубопровод топливного газа
Состояние трубопровода топливного газа

## Slide 6
Типовые аварийные остановы ГПА КС «Портовая»
6
Статистика АО ГПА по сигналу «АО при самозажигании в ГТУ»
после перевода ГТД Trent 60 DLE с камер сгорания Mark3B на Mark3E2
Chart: 
| до замены ГТД | после замены ГТД | до замены ГТД | после замены ГТД | до замены ГТД | после замены ГТД | до замены ГТД | после замены ГТД | до замены ГТД | после замены ГТД | до замены ГТД | после замены ГТД | ГПА ст. №12 новый ГТД | ГПА ст. №13 новый ГТД | ГПА ст. №14 установлен ГТД после ремонта | ГПА ст. №22 работы по замене ГТД не завершены | ГПА ст. №23 установлен ГТД после ремонта | ГПА ст. №24 установлен ГТД после ремонта
 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13

## Slide 7
Программа повышения надежности эксплуатации ГПА КС «Портовая»
7

## Slide 8: Вопрос качества заводских ремонта ГТД Trent 60 DLE
8
Повреждение резьбового соединения крепления задней левой цапфы к корпусу ГТД
Отказы датчиков скорости КВД
Неисправность термопар ТГТ
Утечки масла по разъемному соединению линии датчиков скорости роторов низкого и промежуточного давления на присоединительной плите ВРЕ2 и по разъемному соединению Р3 на корпусе двигателя
Некачественное присоединение полукольца трубы кабельной проводки термопар системы на панели ВРЕ3
Утечка масла по передней опоре ГТД

## Slide 9
9
Выполнен локальный ремонт рабочих и направляющих лопаток КВД на ГПА ст. № 12 и № 24
до ремонта
после ремонта
Вопрос качества заводских ремонта ГТД Trent 60 DLE

## Slide 10: Вопрос качества заводских ремонта ГТД Trent 60 DLE
10
По результатам разборки выявлены дефекты подшипниковых узлов высокого и промежуточного давления модуля 3
Выход из строя ГТД сер. номер 077 связан с разрушением элементов подшипника ПД модуля 03. Для установления окончательных причин отказа подшипниковых узлов необходимо провести исследование в независимой лаборатории.

## Slide 11
Chart: 
| Стоимость жизненного цикла, тыс. руб.
ГПА-16М-06 (16МВт) | 1852108.7519
Балтика-25 (25МВт) | 2634134.0354
RB-211 (25МВт) | 3964291
Ладога-32 (32МВт) | 3222579
TRENT 60 (50МВт) | 9143897.6448
Chart: 
| Капитальные (CAPEX) затраты, тыс.руб.
 | 570466
 | 1333333
 | 1800000
 | 1396000
 | 2500000
Chart: 
| Среднегодовые эксплуатационные затраты, тыс. руб
 | 64082
 | 65040
 | 108214
 | 91328
 | 332194
Стоимость жизненного цикла (20 лет) по Р Газпром 2-3.5-281-2008
11

## Slide 12
12
Chart: Млн.руб.
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
Ремонт камер сгорания | 335.12 | 385.48 | 636.04
Приобретение камер сгорания | 540.22
Оперативный запас | 165.1
Заводской ремонт ГТД Trent 60 DLE | 558.567 | 435.426
Заводской ремонт ГТД Trent 60 DLE2 | 576.341 | 421.935
Приобретение ГТД | 1431.084 | 1307.312
 | Замена камер сгорания Mark3B на Mark3B, млн.руб. | Заводской ремонт и замена Mark3B на Mark3Е, млн.руб. | Приобретение камер сгорания Mark3E и Mark3B, млн.руб. | Заводской ремонт ГТД Trent 60 DLE, млн. руб. | Приобретение ГТД Trent 60 DLE, млн.руб
2013 год | 335,12 |  |  |  | 
2014 год | 165,1 | 385,06 |  |  | 
2015 год |  | 634,94 | 540,22 |  | 
2016 год |  |  |  |  | 1 431,082
2017 год |  |  |  | 1134,909 | 
2018 год |  |  |  | 857,362 | 1 307,312
Итого | 500,22 | 1020 | 540,22 | 1 992,271 | 2 738,394
Затраты на приобретение и ремонт крупных узлов и оборудования
ГПА Trent 60 DLE

## Slide 13
Обществом совместно с компанией Сименс сформирован перечень критических позиций ЗИП ГПА Trent 60 DLE и RB211
КС «Портовая» имеющих длительный срок изготовления (246 позиций) в целях пополнения оборотного фонда Общества.
В настоящее время перечень прошел этап расценки стоимостных параметров у централизованного поставщика
ОАО «Газэнергосервис».
Предварительная стоимость перечня ЗИП составляет ~ 187 млн. руб. (2,88 млн. $ США).
Справочно.
В оперативном запасе Общества находится 594 позиции ЗИП ГПА различного назначения, стоимостью ~ 130 млн. руб.
(4,3 млн. $ США по курсу на момент поставки в 2010 году (средний курс доллара США в 2010 года – 30,37 руб.).
Формирование перечня критических позиций ЗИП для ГПА
Chart: Плановая поставка ЗИП (Сименс) для ГПА КС «Портовая» в 2018 году
| Перенесенная поставка ЗИП на 01-02.2019 года, млн. руб. | Ожидаемая поставка ЗИП до конца 2018 года, млн. руб. | Поставлено ЗИП по состоянию на 10.2018 года, млн. руб. | Заявлено ЗИП, млн. руб.
Ряд 1 | 32.92 | 13.8 | 6 | 52.7
13

## Slide 14
Повреждение и ремонт СПЧ Dresser-Rand D14R6B в 2017-2018 году
Ремонт СПЧ Dresser-Rand D14R6B
14
Стоимость ремонта ротора СПЧ D14R6B с заменой РК 1 ступени:
АО «РЭПХ» – 12,8 млн. руб.
Аналогичный ремонт Dresser Rand в 2012 году – 658,79 тыс. Евро
Наработка СПЧ после ремонта – 1184 часа.

## Slide 15
Постановочные вопросы
15
Внесение изменений в контракт на КР ГТД в части увеличения срока гарантийных обязательств исполнителя на отремонтированное изделие по сроку отгрузки с 18 (24 месяцев) на 36 месяцев.
Определение источника финансирования и порядка обращения с фондом критических запасных частей (МТР складского хранения), рекомендованных компанией Siemens для обеспечения неплановых ремонтов и оперативной ликвидации нештатных ситуаций на ГПА КС «Портовая».
Обеспечение первоочередных сроков формирования и согласования конкурентных закупок, связанных с поставкой МТР зарубежного изготовления и ТОиР оборудования включающих использование импортных комплектующих.

## Slide 16
16
Спасибо за внимание