## Slide 1
X Международная научно-практическая конференция «Газораспределительные станции и системы газоснабжения», 2018 г.
КОМПЛЕКС
ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ
ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ
ОДОРАНТА
Неретин Денис Анатольевич
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Начальник отдела ООСиЭ, к.т.н

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Безрезультативность утилизации
по технологиям предписываемым нормативными документами
Альтернативные способы очистки
емкостей не имеют заключения
экологической экспертизы
Сжигание запрещено

## Slide 3: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Выполнено моделирование процесса утилизации,
в соответствии СТО Газпром 2-3.5-187-2008
Определены причины высокой устойчивости отходов одоранта к действию обезвреживающих реагентов
Научно обоснован способ озонирования отходов одоранта
Экологически безопасные вещества в процессе обезвреживания одоранта
Дисульфиды
СОДЕРЖАНИЕ ДИСУЛЬФИДОВ ДО 70%

## Slide 4: ПРОЦЕСС НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОСТАТКОВ ОДОРАНТА
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Синтез озона:
3O2 =2O3
Окисление меркаптанов и дисульфидов озоном:
RSH + 3O3 = RSO3H + 3O2
RSSR +H2O + 5O3 = 2RSO3H + 5O2
Связывание алкилсульфокислот щелочным агентом:
RSO3H + К2СО3 = RSO3К + КНСО3

## Slide 5: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОМПЛЕКСА
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА

## Slide 6: ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
В результате обезвреживания должны образовываться отходы IV или V классов опасности для окружающей среды
Конструктивные особенности комплекса должны позволять его изготовление в эргономичном мобильно-модульном варианте, предназначенном для перевозки автомобильным транспортом к месту использования
В процессе обезвреживания должны соблюдаться все нормативные требования ПАО «Газпром» и Российской Федерации
Обезвреживание должно проходить до полного и необратимого исчезновения характерного сигнального запаха одоранта

## Slide 7: ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Положительное заключение государственной экологической экспертизы
Эксплуатация на всей территории
Российской Федерации

## Slide 8: ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И БЛОКИ КОМПЛЕКСА
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА

## Slide 9: АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА

## Slide 10: СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 100%
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
СИСТЕМА ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЯ
Россия
ООО «Сарансккабель»
ЗАО «ГК «Электрощит»
БЛОК НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Россия
ООО «СПМ Емкости»
АО «ГК «ХИМАГРЕГАТ»
ООО «Тимис»
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Россия
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
БЛОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Россия
ООО «Стронг Сервис»
БЛОК ГЕНЕРАЦИИ ОЗОНА
Россия
ООО «ТК Позитрон»

## Slide 11: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА

## Slide 12: ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКСА СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-046-2006
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА

## Slide 13: ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Соответствие Комплекса СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»
Соответствие Комплекса ТУ 361470-001-156306-16 на «Опытно-промышленный комплекс обезвреживания отходов и остатков одоранта природного газа»
Соответствие Комплекса ТЗ к договору на «Выполнение работ по конструированию, проектированию и монтажу опытно-промышленного комплекса обезвреживания отходов и остатков одоранта природного газа» от 29.07.2014 № 16-14-01913

## Slide 14: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Мобильность комплекса
Время обезвреживания емкости составило 50 часов
Низкие эксплуатационные расходы
Использование комплекса на объектах
ПАО «Газпром» и сторонних организаций
Отсутствие сигнального запаха одоранта
Обезврежена емкость хранения одоранта, выведенная из эксплуатации

## Slide 15: ПРОДУКТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Металлолом –
V класс опасности
Донный шлам ёмкости хранения после обработки озоном –
V класс опасности
Технологический раствор – промышленные сточные воды

## Slide 16: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
Разработка и утверждение Р Газпром «Утилизация емкостей хранения и рабочих емкостей одоранта»
Внесение дополнительных технических требований к конструкции и изготовлению новых емкостей хранения одоранта с целью использования унифицированных узлов ввода

## Slide 17
КОМПЛЕКС ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Адрес: г. Самара, 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, стр. 1
Тел.: + 7 (846) 212-39-55
Факс: + 7 (846) 212-37-55
E-mail: samstg@samaratransgaz.gazprom.ru
Сайт: http://samara-tr.gazprom.ru