## Slide 1
Совещание специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром»
по вопросам эксплуатации газораспределительных станций
Результаты корпоративного контроля за эксплуатацией ГРС по итогам работ за 8 месяцев 2016 года. Проблемные вопросы.
Зарецких Анатолий Дмитриевич
заместитель начальника Управления – начальник отдела
по контролю за объектами газораспределения и газопотребления
Москва, 2016

## Slide 2
 | 2016 г. | Результаты корпоративного контроля за эксплуатацией ГРС по итогам работ за 8 месяцев 2016 года. Проблемные вопросы. | Слайд № 1 | Совещание специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром» по вопросам эксплуатации газораспределительных станций
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.03.1999 №69
О ГАЗОСНАБЖЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 32
«Организация - собственник системы газоснабжения кроме мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, обязана обеспечить на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации объектов системы газоснабжения осуществление комплекса специальных мер по безопасному функционированию таких объектов, локализации и уменьшению последствий аварий, катастроф…….»

## Slide 3
 | 2016 г. | Результаты корпоративного контроля за эксплуатацией ГРС по итогам работ за 8 месяцев 2016 года. Проблемные вопросы. | Слайд № 2 | Совещание специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром» по вопросам эксплуатации газораспределительных станций
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016
годовые значения выявленных нарушений | 3579 | 2630
значения выявленных нарушений за 8 месяцев | 2447 | 1723 | 1848
Динамика выявления нарушений за период контроля 2014-2016 г.г.

## Slide 4
Результаты Корпоративного контроля за период с 2014 по 2016 г.г.
 | 2016 г. | Результаты корпоративного контроля за эксплуатацией ГРС по итогам работ за 8 месяцев 2016 года. Проблемные вопросы. | Слайд № 3 | Совещание специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром» по вопросам эксплуатации газораспределительных станций
Наименование нарушения | 2014 год |  | 2015 год |  | 8 месяцев 2016 года
 | Выявлено | Устранено | Выявлено | Устранено | Выявлено
Нарушения по ведению исполнительной и производственной документации (схемы, инструкции, журналы, акты, распорядительные документы | 582 | 100% | 612 | 100% | 466
Нарушения антикоррозийного покрытия от атмосферной коррозии | 243 | 100% | 158 | 100% | 92
Нарушения по информационным знакам и знакам безопасности | 319 | 100% | 262 | 100% | 157
Нарушения по содержанию территорий, зданий и оборудования | 833 | 100% | 656 | 100% | 377
Нарушение регламента при ТО и ТР | 662 | 100% | 675 | 100% | 475
Утечки газа из технологического оборудования | 9 | 100% | 6 | 100% | 2

## Slide 5
Типовые нарушения на ПДК и ЦПДК
 | 2016 г. | Результаты корпоративного контроля за эксплуатацией ГРС по итогам работ за 8 месяцев 2016 года. Проблемные вопросы. | Слайд № 4 | Совещание специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром» по вопросам эксплуатации газораспределительных станций
Нарушения, выявляемые на III (IV) уровне производственного контроля ПДК (УРОВЕНЬ ЛПУМГ) | Нарушения, выявляемые на IV (V) уровне производственного контроля ЦПДК (УРОВЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА)
- на штуцерах запорной арматуры необходимо восстановить указатели направлений закрытия и открытия; - короткие шпильки на фланцевых соединениях пылеуловителей; - отсутствуют изолирующие вставки на опорах газопровода подогревателя газа; - не обновлены таблички настройки предохранительных клапанов; - просрочена технологическая схема ГРС; - отсутствует нумерация на ЗРА газовых трубопроводов в подогревателе газа; - на импульсных линиях узла учёта расхода газа и измерительном трубопроводе нарушена антикоррозийная защита; - в подогревателе газа не вывешена актуальная режимная карта. | - на манометрах регуляторов давления блока редуцирования красная черта установлена ниже значения рабочего давления; - при осмотре узлов редуцирования и переключения газа на ГРС возле крана на газопроводе выявлены следы очаговой коррозии под лакокрасочным покрытием; - в технологическом блок-боксе на трубопроводах не обновлены стрелки направления потока газа; - нумерация кранов на мониторе САУ ГРС не соответствует технологической схеме и табличкам вывешенным в ТПА; - в службе ГРС и на ГРС отсутствует производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов; - стрелочный термометр, установленный на выходном трубопроводе, не исправен; - в блоке переключения нет нумерации датчиков телеметрии согласно технологической схемы .

## Slide 6
Спасибо за внимание!