## Slide 1: Дмитрий Лунев
Современные энергоэффективные решения в области теплоизоляции на основе материала Armaflex для предприятий нефтегазовой промышленности
26 апреля 2018

## Slide 2
Основные требования к теплоизоляции в нефтегазовой отрасли
Решение базовых проблем теплоизоляции на базе Armaflex
  Конденсация
  КПИ
  Акустическая изоляция

## Slide 3: Тепловая изоляция в нефтегазовой отрасли. Основные требования
Безопасность процессов в добыче:
Предотвращение изменения фазы:
  Исключение запарафинивания
трубопроводов
  Исключение образования гидратов
Стабильность процесса
Энергоэффективность:
Сокращение теплопотерь
Защита от перемерзания
Безопасность персонала
Высокие температуры Низкие температуры
Безопасность процессов:
Стабильность
технологического процесса
Энергоэффективность:
Сокращение теплопотерь
Исключение образования конденсата
Безопасность персонала
Исключение коррозии под изоляцией
Исключение коррозии под изоляцией
Повышение эффективности производства- $$
Т е м п е р а т у р а

## Slide 4: Решение базовых проблем на основе Armaflex
Многослойная система:
изоляция, поглощение, отражение
Функции тепло и шумоизоляции
Минимизирует вес, толщину и занимаемое пространство
Соответствует требованиям ISO 15665
ArmaSound Industrial Systems (ASIS)
Системы для криогеники
Инновационная технология
Экономически эффективные системы изоляции криогенных трубопроводов и оборудования до -180С
Легкий и качественный монтаж
Отсутствие волокон и пыли
Отсутствие необходимости применять
компенсационные вставки
Теплоизоляция Armaflex для низких и высоких температур
Эластомерная изоляция на основе NBR и EPDM с
естественным паробаръером
Превосходные теплотехнические показатели
Ликвидирует риск образования коррозии под изоляцией
Закрытоячеистая структура и клеевой метод
крепления обеспечивает единый слой без потерь на стыках
Аккустические системы
вкл.покрытия
Тепловая изоляция
вкл.покрытия

## Slide 5: Структура Armaflex
2. Сравнение
l
μ

## Slide 6: µ – влияние на теплопроводность
Низкий µ в теплоизоляционных материалах без встроенного паробарьера ведет к значительному увеличению λ, т.е. к потере теплоизоляционных свойств.
Armaflex за счет закрытопористой структуры показывает обычно незначительное увеличение λ даже за длительный период времени.
Эластомерное покрытие Arma-Chek R (m = 50,000) обеспечивает дополнительную защиту.
10 лет
высокий µ




низкий µ

## Slide 7: Основные причины энергопотерь
1. Конденсация

## Slide 8: Защита от конденсата – точка росы
[°C]
+
0°
-
Температура носителя
труба
изоляция
Температура
окружающей среды
Точка росы
Температура поверхности (> точки росы)

## Slide 9: Важно правильно выбрать толщину изоляции
11
Темп-ра носителя. -20°C
Точка росы +14°C
-20°C -5°C +5°C +15°C
Неправильный выбор толщины приводит к образованию конденсата, и даже обмерзанию трубопроводов

## Slide 10: Основные причины энергопотерь
2. Коррозия
Под изоляцией

## Slide 11: Работа изоляции с открытыми порами
Изоляция с открытопористой структурой
Изоляция с закрытоячеистой структурой
Внешняя пароизоляция = концентрированное сопротивление дифффузии пара
Окружающий воздух
Парциальное давление водяного пара
Закрытые ячейки = распределенное по толщине изоляции сопротивление диффузии пара:
Встроенный барьер – стенки ячеек / не плёнка
Риск волокнистой и открытоячеистой изоляции
Риск протечек носителя / потери давления
Капилляры
Гальваническая коррозия металла
Пар / Влага / Вода
Защита от пара, обеспечиваемая
только металлическим покрытием
Открытоячеистая изоляция не оказывает сопротивления диффузии водяного пара
Риски – увлажнение теплоизоляции,
ухудшение теплоизоляции, коррозия

## Slide 12: Работа изоляции с закрытыми порами на холодных системах
Эластомерная , закрытопористая пенокаучуковая изоляция (FEF)  снижает риски
Изоляция с открытопористой структурой
Изоляция с закрытоячеистой структурой
Парциальное давление водяного пара
Закрытые ячейки = распределенное сопротивление диффузии пара:
Встроенный неотЪемлемый барьер / не плёнка
Пар/ Влага/ Вода
Защита от водяных паров обеспечивается
самой структурой FEF материала
Внешняя пароизоляция = концентрированное сопротивление дифффузии пара
Сопротивление изоляции диффузии пара и влаги
Ambient air

## Slide 13
СНИЖЕНИЕ КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ (КПИ) II
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ (КПИ), ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ, ПРИ ЦИКЛИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Испытания проведены INNCOA

## Slide 14
ППУ
Минвата
Стекловата
Вспененный
каучук
Образцы A и B
Образец E
Образец C
Образец D
В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦЕВ БЫЛИ ПРОТЕСТИРОВАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ К ПРОНИКНОВЕНИЮ ВОДЯНЫХ ПАРОВ И ИХ СПОСОБНОСТИ СНИЖАТЬ КОРРОЗИЮ
Notes: Протестированные системы включают в себя:
Вспененный каучук (HT/Armaflex),
Стекловату (цилиндр ISOVER Ultimate Protect 1000s),
Пенополиуретан (Korff PUR RG40) и
Минеральную вату (Rockwool 800)

## Slide 15: Установка: крепление и герметизация
Образцы c,d,e
Образцы c,d,e
Образцы a, b
Использовался клей
Алюминиевая оболочка из фольги для присоединения к разделительной пластине
Алюминиевый скотч использовался поверх оболочки
На разделительных пластинах использовался силиконовый герметик
Разброс оценки коррозии на изоляцию гибкой эластомерной пены (ГЭП) при высокой относительной влажности | д-р Марк Свифт | Декабрь 2016
Notes: Все монтажные работы, выполненные местным независимым подрядчиком, работающим в сфере теплоизоляционных материалов, имеющим опыт установки всех типов изоляции

## Slide 16: ISO 10289:1999
Степень коррозионной защиты (Rp) согласно EN ISO 10289
“степень защиты” определялась градацией от 0 до 10
Rp степень10 = 0% площади подверглось коррозии (наилучшая)
Rp степень 0 = 50% или более площади подверглось коррозии (наихудшая)
Notes: Краткое описание ISO 10289:
Методы испытаний на коррозию металлических и других неорганических покрытий на металлических подложках. - Оценка испытательных образцов и изделий, подвергшихся коррозионным испытаниям
Испытание часто используют в лакокрасочной промышленности.
Введение к ISO 10289
Метод оценки, описанный в этом Международном Стандарте, признает, что декоративные и защитные металлические и неорганические покрытия на металлических основах могут быть либо анодными, либо катодными к основе. При оценке этих покрытий на предмет воздействия коррозии должны быть сделаны две оценки:
— способность покрытия защищать основу от коррозии и, таким образом, предотвращать разрушение металлической заготовки;
— способность покрытия сохранять свою целостность и, таким образом, поддерживать удовлетворительный внешний вид.
Хотя эти функции взаимно пересекаются, их можно оценивать раздельно с точки зрения:
— степени защиты (Rp) от коррозии металлической основы;
— степени состояния внешнего вида (RA) в отношении поврежденности покрытия.
Степень защиты (Rp) определяет число, отражающее способность покрытия защищать металлическую основу от коррозии.
Степень состояния внешнего вида (RA) определяет последовательность букв и цифр к общему виду образца, который включает все повреждения, вызванные испытанием на коррозию или окружающей средой.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дефекты на изделии перед испытанием должны быть задокументированы и должным образом учтены при оценке результатов исследования. Преднамеренно нанесённые дефекты также могут быть введены как часть программы тестовых испытаний.
О системе покрытия должно быть известно и сообщено, если применяется эта система оценок. Особенно важно знать, если это возможно, является ли покрытие анодным или катодным к металлической основе.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Определение анодных и катодных коррозионных механизмов может быть чрезвычайно трудным в некоторых случаях (хромированный цинк на стальных или многослойных покрытиях). Для целей настоящего документа знание этих механизмов не является обязательным.

## Slide 17: Параметры цикличности (температура поверхности трубы)
Рис. 1. Температурный режим циркулятора
Chart: t [h]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
T | 5 | 5 | 5 | 5 | 13.3 | 21.6 | 29.9 | 38.2 | 46.5 | 54.8 | 63.1 | 71.4 | 79.7 | 80 | 80 | 80 | 71.7 | 63.4 | 55.1 | 46.8 | 38.5 | 30.2 | 21.9 | 13.6 | 5.3
время, t [ч]
Температура, T [ºC]
Изменение температуры потока воды в трубах (24-часовые интервалы).
Примечание: Цикличность относится только к температуре поверхности трубы. Условия в камере оставались постоянными при + 35 ° C (+ 95 ° F) и относительной влажности 80% в течение всей продолжительности испытания.
+80°C (176°F)
+5°C (41°F)
Notes: Показывает температурный режим поверхности трубы в течение каждого 24-часового цикла.
Цикл непрерывно повторялся в течение 65 дней

## Slide 18: Все образцы: Результаты
Образец | A | B со сплошным покрытием клеем | C | D | E
Площадь, покрытая Ржавчиной % | 0.1<A<=0.25 | Коррозия отсутствует | 1<A<=5 | 1<A<=2,5 | 5<A<=10
Степень Защиты Rp | 8 | 10 | 4-5 | 5 | 3
ППУ
Минвата
HT / Armaflex
Стекло-
вата
Notes: Сводная таблица (по всем результатам)

## Slide 19: Термо-акустическая изоляция
ArmaSound Industrial Systems - ISO 15665
Комплексная система, решающая все задачи:
  Блокирование резонанса,
  поглощение
  Масс-баръер.
Металлическое покрытие также возможно.
Неметаллическое покрытие
Масс-баръер
Высокоплотный
открытоячеистый каучук
Закрытоячеистый каучук
Arma-Chek R
ArmaSound Barrier E
ArmaSound RD240
1
Armaflex
2
3
4

## Slide 20: Преимущества материалов Armaflex
Закрытоячеистая структура
стью
Низкий коэффициент теплопроодности ()
Естесственный паробаръер с высоким параметром ()
Сохраняет свойства даже при повреждениях
Механическая стабильность
гибкость
  Легкость раскроя и монтажа, особенно на фасонных элементах
  Соответствующее неметаллическоепокрытие Arma-Chek R
Надежное склеивание стыков
  Прочные,как и сам материал
  Выполняется специальным клеем Armaflex
  Важно на холодных системах
  Слабогорючий
  Не распространяет пламени, самозатухает
  Нет каплеобразования при горении
Системы с малым весом
Снижает риск КПИ

## Slide 21: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Дмитрий Лунёв
Dmitriy.Lunev@armacell.com
+79636301789