## Slide 1
Заместитель начальника УЭМГ, ГРСиЗК - начальник ПО ЗК - А.Н. Зайцев
Генеральный директор ООО «Системы связи и телемеханики» - Л.И. Богданов
Комплект измерительный
параметров станции катодной защиты на базе серийного многофункционального прибора учета электроэнергии BINOM 3 с интеграцией в существующую систему АИИСКУЭ ПАО «Газпром»

## Slide 2
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель создания Комплекта измерительного параметров станции катодной защиты (далее - КИ): обеспечение надежности транспорта газа за счёт реализации оперативного дистанционного контроля параметров СКЗ при оптимальном уровне финансирования и затрат на эксплуатацию средств ЭХЗ.
Задачи:
реализация «Комплекса мероприятий по совершенствованию и оптимизации производственно-хозяйственной деятельности газотранспортных дочерних обществ и ООО «Газпром ПХГ»;
оптимизация затрат на эксплуатацию средств ЭХЗ;
сокращение затрат на энергоресурсы.

## Slide 3
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ФУНКЦИИ
Функционал КИ позволит:
  1. организовать дистанционный контроль (ДК) УКЗ с минимальными экономическими затратами на базе счетчика BINOM3, используя существующую систему АИИСКУЭ, ПАО «Газпром» (ООО «Газпром энерго»);
  2. реализовать требования ГОСТ 51164-98, в части обеспечения ДК;
  3. снизить эксплуатационные затраты на проверку работы УКЗ;
  4. снизить количество простоев СКЗ за счёт:
  получения в реальном времени информации об исчезновении питающего напряжения СКЗ (счётчик имеет встроенный аккумулятор)
  оперативного принятия корректирующих мероприятий по обеспечению электроснабжением УКЗ от аварийного источника питания (передвижной ЭС),
  а также ведения претензионной работы с РЭС;

## Slide 4
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ФУНКЦИИ
Функционал КИ позволит:
  5. исполнить поручение Решений комиссии ПАО «Газпром» по результатам ПХД;
  6. реализовать Мероприятия по повышению надежности электроснабжения оборудования ЭХЗ на 2018-2020 гг.;
  7. организовать непрерывное измерение входных и выходных параметров УКЗ: Iскз, Uскз, и Uзп, включая показатели качества электрической энергии (далее – ПКЭ), формирование архива измерений;
  8. объединение в счетчике BINOM3 технического и коммерческого узла учета электрической энергии (КУУЭЭ) (возможность исключения отдельного КУУЭЭ);
  9. оптимизировать режимы работы УКЗ и увеличение срока службы энергетического и технологического оборудования за счет анализа архива измерений.

## Slide 5
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
РЕАЛИЗАЦИЯ ДК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АИИСКУЭ
Информационный обмен с оборудованием системы предполагает три способа передачи информации в систему верхнего уровня (АИИСКУЭ ПАО «Газпром»):
Оперативный - оповещение в режиме реального времени оперативного персонала СЗК SMS-сообщением по GSM-каналу при возникновении аварийно-предупредительной сигнализации.
Непрерывный - передача по GPRS-каналу следующих параметров:
выходных параметров выпрямителя СКЗ,
данных учета электроэнергии,
основных параметров питающей сети на вводе СКЗ,
показатели качества электроэнергии;
Локальный - подключение к Комплекту измерительному параметров СКЗ с помощью переносного АРМ для скачивания архива событий, осциллограмм, Протоколов параметров качества электроэнергии и др.
3
1
2

## Slide 6
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА Меркурий 203.2Т GBO
1. На данный момент в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уже реализована передача в систему АИИСКУЭ и далее на рабочее место в службу ЗК ЛПУМГ и зам. нач. ПОЗК сигнала об исчезновении питающего напряжения УКЗ на базе электросчетчика Меркурий 203.2Т.GBO
2. Основные недостатки применения электросчетчика Меркурий 203.2Т.GBO:
сигнал об исчезновении питающего напряжения приходит постфактум, уже после подачи напряжения, из-за отсутствия в счетчике аккумулятора;
в силу функциональных особенностей электросчетчика Меркурий 203.2Т.GBO не удалось реализовать ДК входных и выходных параметров СКЗ, архива событий и показателей качества электрической энергии.

## Slide 7
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Согласование ПАО «Газпром» использования сети передачи данных АСКУЭ
Формирование и согласование ТЗ

## Slide 8
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ДОСТИГАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
1 | Контроль в реальном времени режимов работы СКЗ по защитному потенциалу, напряжению и току СКЗ, а также по наличию питания СКЗ.
2 | Возможность оперативного реагирования эксплуатирующего персонала при изменении режимов работы СКЗ (резкое изменения защитного потенциала, нештатная работа СКЗ).
3 | Ведение претензионной работы с электроснабжающими организациями по нарушению Договорных обязательств в части соблюдения перерывов в работе внешнего электроснабжения.
4 | Снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения количества выездов на проверку работы установок ЭХЗ (экономия ГСМ и эксплуатации автотранспорта).
5 | Анализ режимов работы СКЗ с использованием архивных данных и возможность принятия эксплуатирующей организацией корректирующих мероприятий по режимам работы СКЗ.
6 | Формирование графика режимов работы СКЗ.
7 | Уменьшение времени простоев УКЗ.
8 | Расширение функционала уже существующей системы АИИСКУЭ ПАО «Газпром» для обеспечение ДК средств ЭХЗ.

## Slide 9
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВЫЕЗДОВ НА ПРОВЕРКУ РАБОТЫ УКЗ
  Использование дистанционного контроля средств ЭХЗ (УКЗ) позволит сократить количество посещений объектов в 12 раз
  (2 раза в год вместо 24 раз в год при периодичности 2 раза в месяц) и, соответственно, сократить:
  1. пробег а/м (с 230 тыс. км до 19,1 тыс. км.), т. о. снижается износ а/транспорта.
  2. расход топлива с 43,7 т. до 3,6т. (В пересчете на топливо для а/м УАЗ со средним расходом бензина АИ-92 19 литров на 100 км)
  3. Затраты финансовые: с 1,88 млн. рублей до 155 тыс. рублей. (Из расчета 43 руб./л)
  Экономия топлива в 12 раз
Chart: 
 | 43.7 | 3.6
  Экономия средств в 12 раз
Chart: 
 | 1.88 | 0.155

## Slide 10
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
РЕШЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование | Кол-во
Счетчик-измеритель с аккумуляторным блоком ПКЭ BINOM337s U3.220 I3.5 S16 | 1
Блок расширения нормированных измерений TE305N8 | 1
Устройство синхронизации времени DF02 с функцией передачи данных по GSM/GPRS каналам | 1
Антенна GSM/GPRS | 1
Трансформатор тока | 1
Оборудование КИ размещается в навесном шкафу с габаритными размерами 600х400х200;
В соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) КИ по воздействию внешней среды (проникновение посторонних объектов, пыли, воды) имеет степень защиты – IP 65;
КИ может размещаться на СКЗ или непосредственно рядом (на стойке, на опоре).
Комплектность
Размещение и компоновка

## Slide 11
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Варианты исполнения счетчиков-измерителей ПКЭ BINOM3 |  |  | BINOM337
Количество входов нормированных ТИ, шт. |  |  | 8
Параметры выходного тока датчиков, мА |  |  | от -5 до +20
Номинальные параметры СКЗ: | номинальный выходной ток, А |  | 20, 25, 42, 63, 100
 | номинальное выходное напряжение, В |  | 12, 24, 48
 | защитный потенциал сооружения, В |  | -5 - +5
Класс точности: | измерений параметров постоянного тока (ТИ) |  | 0,2
 | измерения основных параметров сети по активной энергии |  | 0,2S
 | измерения основных параметров сети по реактивной энергии |  | 0,5
Номинальные напряжения измерения основных параметров сети, В |  |  | 220/380
Номинальные токи (в зависимости от типа исполнения), А |  |  | 1, 5
Предел допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов, не более, с/сутки |  |  | ± 0,5
Электропитание: |  | основное питание, класс ACx, В | ~ 90-265
 |  | основное питание, класс DCx, В | = 125-350
Время работы от встроенного источника автономного питания, мин |  |  | 30
Рабочий диапазон температур, °С |  |  | от -40 до +45

## Slide 12
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Главным элементом КИ является счетчик-измеритель показателей качества электрической энергии многофункциональный серии BINOM3, который обеспечивает полный контроль за состоянием основных параметров станции катодной защиты
Для сбора данных нормированных измерений от СКЗ применяется блок расширения нормированных измерений TE305N8.
Для передачи данных в АИИСКУЭ предлагается использовать устройство синхронизации времени DF02 с функцией передачи данных по GSM/GPRS каналам
Способы синхронизации:
ГЛОНАСС/GPS: NMEA 1083/1PPS, 5 мкс
В перспективе: IEC 1588

## Slide 13
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИКИ
КИ выполняет следующие функции:
Передача в систему АИИСКУЭ нормированных выходных параметров выпрямителя СКЗ
Измеряет параметры сети и качество электрической энергии
Телесигнализация
Регистрирует аварийные события
Счетчик электрической энергии
АРМ присоединения с встроенными средствами предоставления информации
Архиватор всех контролируемых и измеряемых параметров

## Slide 14
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ КИ
Контроллер нормированных измерений
(выходных параметров выпрямителя СКЗ)
Функция измерений и контроля параметров выпрямителя станции катодной защиты реализуется с помощью блока расширения нормированных измерений TE305N8
Блок предназначен для измерения следующих выходных параметров выпрямителя станции катодной защиты:
выходного тока выпрямителя;
выходного напряжения выпрямителя;
защитного потенциала сооружения.
Характеристики:
8 (ТИТ) нормированных измерений;
входной диапазон тока нормированных измерений от -5 до +20мА;
период опроса - 1 с;
класс точности - 0,2.

## Slide 15
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
Контроллер телесигнализации (параметров телесигнализации выпрямителя СКЗ)
Объем собираемой телесигнализации включает в себя:
Открытие двери комплекта измерительного параметров СКЗ;
Открытие двери шкафа СКЗ;
Наличие питающей сети СКЗ;
Неисправность СКЗ;
Наличие питания BINOM3 от сети 220В.
Характеристики:
15 дискретных входов ТС, +24 В;
период опроса - 100 мкс;
точность привязки отсчетов ТС к единому времени - 1 мкс.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ КИ

## Slide 16
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
Измерительный преобразователь параметров сети
Функцию измерительного преобразователя параметров сети в КИ выполняет счетчик-измеритель ПКЭ BINOM3, который является высокоточным, быстродействующим измерительным преобразователем полного перечня электрических величин, необходимых для оперативного контроля параметров режима электрического присоединения и различных аналитических задач.
Номинальный ток 1 А, 5 А
Номинальное напряжение 220/380 В
Диапазон измерений с сохранением точности 2Uн, 2Iн
Период измерений среднеквадратических значений 200 мс)
Векторная диаграмма токов, напряжений, мощности
Контроль выхода за пороговые значения
Встроенный Web-сервер (работа и конфигурирование)
Встроенная карта памяти MicroSD, 4 Гб
Разграничение прав доступа
Хранение в 1 Гб:
до осциллограмм 41,5 мин.
до 16 000 000 дискретных и аналоговых событий
до 45 625 протоколов испытаний электроэнергии
Схема присоединения, векторная графика SVG
Гистограммы, таблицы, графики, осциллограммы
Встроенные протоколы, отчеты, печать из браузера
Формат сохранения на диск пользователя - *.xls, *.pdf
АРМ присоединения
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ КИ

## Slide 17
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
Счетчик электрической энергии
Функционал счетчика-измерителя ПКЭ BINOM3 позволяет использовать его как многотарифный, многоканальный, двухпрофильный счетчик для организации достоверного коммерческого и технического учета электрической энергии
ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23
Класс точности:
по активной энергии 0,2S
по реактивной энергии 0,5
Учет в 4 квадрантах по 16 каналам
Учет
энергии основной частоты
энергии прямой последовательности
энергии потерь
Два профиля учета:
Коммерческий - хранение 49 мес. (30 мин)
Технический - хранение 99 суток (3 мин)
Учет по 4 тарифным зонам,
Учет за сутки/месяц - хранение 9 лет 10 мес.
Журнал событий о состоянии СИ
Формирование макетов 80020, 80030 (XML)
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ КИ

## Slide 18
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
Измеритель и анализатор показателей
качества электрической энергии
ГОСТ Р 8.655, ГОСТ Р 51317.4.15, ГОСТ 32144,
ГОСТ 33073, ГОСТ 30804.4.30 (класс А),
ГОСТ 30804.4.7 (класс I) ,
Измерение 50 гармоник и интергармоник тока и напряжения, мощности гармоник;
Статистическая обработка ПКЭ;
Настраиваемые интервалы усреднения и периода анализа;
Нормативные значения ПКЭ в заводской конфигурации;
Возможность изменять нормативные значения
Согласованное (опорное) напряжение, отличное от номинального;
Формирует Протокол испытаний электроэнергии по ГОСТ 32144, ГОСТ 33073;
Регистрация провалов, прерываний, перенапряжений;
Отправка SMS-уведомлений аварийных режимов СКЗ;
Выбор схемы (трехпроводная, четырехпроводная).
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ КИ

## Slide 19
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
Регистратор:
провалов, прерываний, перенапряжений,
срабатываний КА, контактов РЗА, устройств ПА,
нарушений пороговых значений по току, частоте,
напряжению и др.
Регистратор аварийных событий
Осциллограф:
Период записи мгновенных значений U и I – 31,25 мкс
Точность привязки отсчетов к единому времени – 1 мкс
Длительность предыстории – 60 с
Длительность осциллограммы – 120 с
Количество осциллограмм – до 1000
Запуск по событиям
Формат сохранения на диск пользователя – COMTRADE
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ КИ

## Slide 20
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
Измеритель и анализатор показателей
качества электрической энергии
Статистическая обработка результатов измерений ПКЭ осуществляется в течение периода наблюдений, который согласно ГОСТ 32144-2013 составляет 1 (одну) неделю, а согласно ГОСТ 33073-2014 может составлять 1 сутки, период наблюдения может быть изменен пользователем в конфигурационных настройках прибора.
Результаты непрерывного контроля ПКЭ оформляются в виде Протокола испытаний электрической энергии на соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013 в электрических сетях. Протокол формируется автоматически с заданной периодичностью (сутки, неделя) в стандартной форме (по ГОСТ 33073-2014) и хранится на карте памяти прибора.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ КИ

## Slide 21
Комплект измерительный параметров станции катодной защиты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году
Спасибо за внимание!
Заместитель начальника УЭМГ, ГРСиЗК -
начальник ПО ЗК - А.Н. Зайцев
Генеральный директор ООО «ССТ» - Л.И. Богданов
(тел. +7 (921) 937 7564)