## Slide 1
г. Сочи, Красная Поляна , 28 мая 2019
Инженерные изыскания.
К вопросу проведения зимних электрометрических работ
Глазов Н.Н.,(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

## Slide 2
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

## Slide 3: Аргументы в пользу зимних изысканий
Возможность использования транспортной техники в труднодоступных участках трассы;
Снижение затрат на доставку оборудования и рабочего персонала;
Оптимизация логистики и увеличение темпов изысканий при использовании транспорта;
Исключение периода «ожидания погоды»

## Slide 4: Технические ограничения для работ в зимних условиях
Использование средств измерений, выдерживающих длительную эксплуатацию при отрицательных температурах, или периодический их подогрев;
Мероприятия по обеспечению надежного электрического контакта электродов с грунтом;
Снижение емкости источников постоянного тока;
Затруднены длительные измерения с использованием автоматических регистраторов (определение наличия блуждающих токов);
Обязательный учет температурных коэффициентов при обработке данных измерений;
Дополнительная экипировка персонала и специальное оборудование для создания электрического контакта с грунтом.

## Slide 5: Постановка задачи для лабораторного исследования
Определение степени влияния состояния (температуры) грунта на результаты измерений, моделирующих электрометрические работы в замершем грунте:
измерение удельного электрического сопротивления грунта;
измерение потенциала сооружения;
измерение блуждающих токов в грунте.

## Slide 6: Схемы лабораторных исследований
1 – участок грунта комнатной температуры (+18 ⁰С);
2 – участок замороженного грунта (- 16 ⁰С);
3 – стальные измерительные электроды;
4 – средство измерений (измеритель заземлений или
милливольтметр);
5 – миллиамперметр постоянного тока;
6 – регулируемый источник постоянного тока.
А)
Б)
В)

## Slide 7: Зависимость электрической проводимости грунта от температуры
Chart: Температура модельного грунта, ⁰С
| -9 | -7 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11
 | 21000 | 6290 | 2820 | 1520 | 916 | 708 | 742 | 718 | 658 | 577 | 537 | 512
Chart: Скорость растепления модельного грунта
| 0 | 0.33333333300000006 | 0.6666666630000001 | 0.99999999300000009 | 1.333333323 | 1.6666666529999998 | 1.9999999829999997 | 2.3333333130000002 | 2.6666666430000001 | 2.9999999729999995 | 3.3333333029999999 | 3.6666666329999993 | 3.9999999629999992
 | -9 | -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11

## Slide 8: Зависимость потенциалов электродов от температуры грунта
Chart: Температура грунта, ºС
| -7 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9
1 | 559 | 564 | 578 | 563 | 560 | 568 | 573 | 588 | 591 | 598
1 пол | 1080 | 1024 | 983 | 845 | 841 | 840 | 829 | 829 | 811 | 811
2 | 558 | 555 | 567 | 564 | 571 | 578 | 588 | 594 | 594 | 600
2 пол | -165 | -93 | 11 | 176 | 216 | 238 | 267 | 292 | 312 | 319

## Slide 9: Изменение напряженности электрического поля в зависимости от температуры
Chart: Температура модельного грунта, ºС
| -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9
Градиент при I=0 | 2 | 10 | 10 | -14 | -5 | -14 | -12 | -16 | -9 | -5 | -2
Градиент a-b в поле тока I= 5,8-6,3 мА | 1293 | 1117 | 955 | 824 | 664 | 611 | 591 | 558 | 480 | 489 | 456
Градиент c-d в поле тока I=5,6-6,3 мА (Т=18С) | 863 | 797 | 760 | 705 | 628 | 575 | 596 | 562 | 542 | 509

## Slide 10: Выводы
Измерения величины удельного электрического сопротивления грунта в зимний период могут привести к недооценке его коррозионной агрессивности, некорректному выбору защитных потенциалов проектируемого сооружения и/или неоптимальному выбору типа анодного заземления;
Температура грунта значительно влияет на результаты оценки защищенности сооружения или величины естественного потенциала стали;
При оценке наличия блуждающего тока в земле на участке с замершим грунтом невозможно корректно измерить напряженность электрического поля, следовательно, адекватно оценить коррозионную опасность на участке;
При проведении электрометрических измерений следует учитывать значительную инерционность процесса сезонного растепления грунта

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !