## Slide 1
ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итоги работы по ВТД
в ПАО «Газпром»
Новые технологии ВТД
www.npcvtd.ru

## Slide 2: ПАО "ГАЗПРОМ" Объемы работ по внутритрубной диагностике 2017 год
Chart: 
 | 4144 | 3358 | 2574 | 1488 | 1342 | 1237 | 940 | 737 | 671 | 249 | 208 | 199 | 62 | 4
Югорск Ухта Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Чайковский Томск Уфа Нижний Новгород Казань Сургут Волгоград Саратов Самара | 4144 3358 2574 1488 1342 1237 940 737 671 249 208 199 62 4 | (24,1%) (19,5%) (15,0%) (8,6%) (7,8%) (7,2%) (5,5%) (4,3%) (3,9%) (1,4%) (1,2%) (1,2%) (0,4%) (0,02%)
Chart: 
Категория ’a’. Предаварийные
дефекты 4911 (0,6%)
Категория ’b’. Потенциально опасные
дефекты 46643 (5,5%)
Категория ’c’.
Прочие дефекты
и аномалии 797178 (93,9%)
Распределение км.
по газотранспортным обществам
Общая длина обследованных газопроводов – 17213 км
Количество
выявленных дефектов – 848732
Chart: 
 | 3545 | 38199 | 684890

## Slide 3: ПАО "ГАЗПРОМ" Структура выявленных дефектов 2017 г.
Общее количество дефектов (848732, 100%)
Количество предаварийных дефектов (4911, 0,6%)
КОРРОЗИЯ |  | 
АНОМАЛИЯ КОЛЬЦЕВОГО ШВА |  | 
ДЕФЕКТЫ ГЕОМЕТРИИ |  | 
ТРЕЩИНОПОДОБНЫЕ ДЕФЕКТЫ |  | 
ТРЕЩИНА НА КОЛЬЦЕВОМ ШВЕ |  | 
АНОМАЛИЯ ПРОДОЛЬНОГО ШВА |  | 
РАССЛОЕНИЕ |  | 
ДРУГИЕ ДЕФЕКТЫ |  | 
71.18%
(604123)
9.39%
(79730)
3.23%
(27444)
0,27%
(2261)
0,05%
(424)
0,02%
(174)
0,01%
(55)
15,85%
(134521)
14,72%
(723)
5,16%
(255)
19,16%
(941)
46,04%
(2261)
8,63%
(424)
3,54%
(174)
1.12%
(55)
1.59%
(78)

## Slide 4: Технологии ВТД
Потенциально опасные
100%
ЦЕЛОСТНОСТЬ
ТРУБОПРОВОДА
ДЕФЕКТЫ ГЕОМЕТРИИ
Профилемер (Базовая технология)
ДЕФЕКТЫ КОРРОЗИИ
ДМТ (Базовая технология)
ДЕФЕКТЫ КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ
Интроскоп (Новая технология)
ПРЕДАВАРИЙНЫЕ
ПРОДОЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ
ДМТП (Базовая технология)
ПОПЕРЕЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ
УЧАСТКИ С ПОВЫШЕННЫМ НДС
Навигация (Новая технология)
МАЛОРАСКРЫТЫЕ ТРЕЩИНЫ,
ТРЕЩИНЫ ПРОДОЛЬНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ
ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ, ТОЛЩИНОМЕТРИЯ
ЭМА диагностика (Новая технология)

## Slide 5: Снижение количества инцидентов
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.038 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.034 | 0.045 | 0.033
Частота аварий на ЛЧ МГ, ед./1000 км
Снижение количества инцидентов – результат совместной работы
газотранспортных обществ и диагностических организаций

## Slide 6: Новые технологии Внутритрубные инспекционные приборы «Интроскопы»
  Предназначены для разделения повреждений внутренней и наружной поверхностей трубы
  Обеспечивают точную идентификацию дефектов сварных соединений
  Позволяют производить разделение дефектов сварных соединений по степени опасности
  Чувствительны к предаварийным трещинам
Потенциально опасные
100%
  Фото внутренней поверхности трубы
  Развёртка сигнала Интроскопа

## Slide 7: Новые технологии Внутритрубные инспекционные приборы «Интроскопы»
Потенциально опасные
100%
  Разделение аномалий сварных соединений на категории – важная задача
  при отсутствии «Интроскопа»
  дефекты сварных соединений без классификации
  80 000 аномалий
  при наличии «Интроскопа»
  дефекты сварных соединений с классификацией
  700 дефектов, подлежащих немедленному осмотру
  7000 дефектов, подлежащих плановому осмотру
  72000 дефекты, допустимые к эксплуатации до
  следующего диагностирования
  Аномалии кольцевых сварных соединений – вторая по распространённости группа дефектов
  В 2017 г. выявлено более 80 000 аномалий кольцевых сварных соединений
  Проводить предремонтную отбраковку дефектов сварных соединений при наличии только MFL данных (инспекционный прибор продольного намагничивания) – НЕВОЗМОЖНО!

## Slide 8: Новые технологии Высокоточная навигационная система
Потенциально опасные
100%
  Привязка оси трубопровода к карте, построение трехмерного профиля трубопровода
  Получение геодезических координат дефектов, швов и других особенностей трубопровода (при наличии геодезических координат маркеров)
  выявление участков трубопровода с недопустимым уровнем НДС (непроектные упруго-пластические изгибы)
  Привязка к карте
  Непроектные упруго-пластические изгибы

## Slide 9: Новые технологии Высокоточная навигационная система
Трещина образовавшаяся в результате изгибных напряжений

## Slide 10: Новые технологии Высокоточная навигационная система
Потенциально опасные
100%
  Поперечные трещины – причина возникновения повышенного НДС
Тестовая эксплуатация технологии
За 2016-2017 выявлено:
более 50 000 непроектных
упруго-пластических изгибов
более 5 000 опасных изгибов
более 140 недопустимых гофр
более 140 поперечные трещины, в том числе трещины на кольцевых сварных швах
В среднем участок газопровода (100 км) содержит:
более 10 опасных упруго-пластических изгибов
как минимум 1 выявленный опасный дефект, причина которого непроектные изгибы

## Slide 11: Новые технологии Комбинированные магнитоакустические инспекционные приборы
  Выявление малораскрытых трещиноподобных дефектов
  Прямое определение размеров коррозионных дефектов и толщинометрия
  Определение типа и целостности защитного изоляционного покрытия
ЭМА трещиноскоп
ЭМА толщиномер
ЭМА отслоение изоляции
ЭМА метод – бесконтактный ультразвуковой метод неразрушающего контроля

## Slide 12: Новые технологии Комбинированные магнитоакустические инспекционные приборы
Магнитоакустический ВИП
ДМТБ-1400Ак/Ат
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля MFL
ЭМА продольный трещиноскоп
ЭМА многоканальный толщиномер
Магнитоакустический ВИП
ДМТПБ-1400Ат/Аи
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля TFI
ЭМА поперечный трещиноскоп
ЭМА контроль изоляции
Магнитный ВИП
ДМТПБ-1400
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля TFI
Магнитный ВИП
ДМТБ-1400
Состав датчиковых систем:
Датчики магнитного поля MFL
ДМТ
ДМТП
ДМТ+ЭМА
ДМТП+ЭМА

## Slide 13: Новые технологии Комбинированные магнитоакустические инспекционные приборы
Производство комбинированных магнитоакустических инспекционных приборов

## Slide 14: Новые технологии Комбинированные магнитоакустические инспекционные приборы
Сравнение магнитного и магнитоакустического метода
в части выявления трещиноподобных дефектов
Существующие ВИП, основанные на магнитном методе НК обеспечивают выявление трещин глубиной более 0,2–0,25t и находящихся в активной стадии роста. 2000 - 2500 трещин в год.
Появление магнитоакустической диагностики позволит выявлять трещины с глубинами от 0,1–0,15t и находящихся на стадиях стабильного развития или консервации. Более 10 000 трещин в год (прогноз).
Комбинированная магнитоакустическая внутритрубная диагностика позволит увеличить вероятность и достоверность выявления трещины в зонах монтажных и заводских сварных соединений.

## Slide 15: Новые технологии Комбинированные магнитоакустические инспекционные приборы
Внедрение комбинированных магнитоакустических инспекционных приборов
Высокая достоверность обнаружения и идентификации дефектов позволит реализовать
мониторинг развития дефектов, как основу планирования капитальных ремонтов и сроков проведения ВТД.
Выявление большого количества трещиноподобных дефектов с глубинами от 0,1–0,15t , инциденты по которым ранее не случались, поставит вопрос о пересмотре нормативной документации, допускающей эксплуатацию труб с трещинами.
Мониторинг и доработка нормативной документации дадут существенный экономический эффект

## Slide 16: Новые технологии Малые диаметры
Выпуск «нового» внутритрубного оборудования для диагностики труб малого диаметра.

## Slide 17: Новые разработки
Создание внутритрубного оборудования по диагностике газопроводов с подкладными кольцами
Создание ВИП для ВТД трубопроводов смежных диаметров
Создание самодвижущих ВИП в условиях малых расходов
Создание внутритрубного оборудования с возможностью реверсивного движения с использованием одной камеры приема/запуска
Коллектив специалистов компании способен решить поставленные проблемы при условии рентабельности оборудования. Для этого должны быть понятны объемы работ и расценки на выполнение этих работ.

## Slide 18: Выводы
Существующая технология ВТД позволяет выявлять большинство опасных дефектов ЛЧ МГ и поддерживать их целостность при регулярном проведении обследований
Некоторые опасные дефекты невозможно выявить базовыми технологиями ВТД, для выявления таких дефектов необходимо внедрять:
«Интроскопы»
Классификация дефектов сварных соединений по степени опасности
Навигационные системы
Выявление участков трубопровода с недопустимым уровнем НДС
Комбинированные магнитоакустические инспекционные приборы
  Выявление малораскрытых трещиноподобных дефектов
  Прямое определение размеров коррозионных дефектов и толщинометрия
  Определение типа и целостности защитного изоляционного покрытия

## Slide 19
ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !