## Slide 1
Толстихин Юрий Юрьевич
Начальник Управления по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Итоги эксплуатации оборудования компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Москва» за 2018 год.
Анализ статистики выявления трещиноподобных дефектов на технологических трубопроводах компрессорных станций.
Критерии приоритетности при планировании диагностического обследования ТТ КС.

## Slide 2: Структура парка ГПА
Компрессорных станций - 22 шт.
Компрессорных цехов - 41 шт.
Агрегатов - 223 ед.
Установленная мощность - 2277,6 МВт
Компрессорных цехов с ЭГПА - 12 шт.
Агрегатов - 88 ед.
Установленная мощность - 860,5 МВт
Компрессорных цехов с ГТУ - 29 шт.
Агрегатов - 135 ед.
Установленная мощность - 1417,1 МВт
Компрессорных цехов с АГПА - 14 шт.
Агрегатов - 66 ед.
Установленная мощность - 713 МВт
Компрессорных цехов с СГПА - 15 шт.
Агрегатов - 69 ед.
Установленная мощность - 703,5 МВт

## Slide 3
 | План ремонтов на 2018 год | Завершённые ремонты | Находятся в ремонте
Капитальный ремонт | 4 | 3 | 1
Средний ремонт | 5 | 5 | -
Нерегламентированные ремонтные работы | 1 | 1 | -
Капитальный ремонт авиационных двигателей | 4 | 4 | -
Текущий ремонт | 7 | 6 | 1
Техническое обслуживание | 2 | 2 | -
ТО авиадвигателей | 11 | 3 | -
Выполнение программы ТОиР

## Slide 4: Выполнение программы КРТТ КС
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
подряд, м.п. | 3700 | 830 | 690 | 363 | 1900 | 193 | 0
хозспособ, м.п. | 305 | 2463 | 380 | 648 | 2790 | 1030

## Slide 5
Внутритрубная диагностика – 2 КЦ (100%)
ЭПБ ГТУ – 1 ед. (100%)
ЭПБ технологических трубопроводов с ТПА – 9,71 км (100%)
ЭПБ ТПА (отдельно от ТТ КС) – 8 ед. (100 %)
Освидетельствование элементов ТТ при КРТТ – 134 ед. (100%)
ЭПБ АВО газа – 63 ед. (97%)
Техническое диагностирование подъемных сооружений – 49 ед. (100%)
ЭПБ подогревателей газа – 11 ед. (100%)
ЭПБ оборудования, работающего под давлением – 79 ед. (100%)
Диагностическое обследование оборудования КС
(подрядный способ)

## Slide 6
Обследование трубопроводов подключающих шлейфов – 79 шурфов
Обследование внутрицеховых трубопроводов – 30 шурфов
Обследование внутрицеховых трубопроводов,
выполненных из проблемных марок стали – 22 шурфа
Обследование фасонных изделий подключающих шлейфов – 23 шт.
Обследование фасонных изделий внутрицеховых
трубопроводов КС – 85 шт.
Диагностирование трубопроводов подключающих шлейфов
(восстановление исполнительной документации):
- трубопроводов – 414 м.п.
- фасонные изделия – 61 шт.
- сварные стыки – 187 шт.
Диагностическое обследование оборудования КС
(обследование собственными силами)

## Slide 7: Компрессорные цеха, подлежащие ликвидации
№ п/п | Наименование КС | Наименование КЦ | Тип ГПА | Год выполнения | Количество ликвидируемых ГПА
1 | КС Должанская МГ Прогресс | КЦ-3 | СТД-12500 | Выполнено, 2017 | 8
2 | КС Донская МГ Уренгой - Центр 2 | КЦ-3 | СТД-12500 | Выполнено, 2018 | 4
3 | КС Курск, МГ Елец - Курск - Диканька | КЦ-2 | СТД-4000-2 | Выполнено, 2018 | 10
4 | КС Курск, МГ Елец – Курск -Киев | КЦ-1 | ГТН-6 | Выполнено, 2018 | 1
5 | КС Первомайская МГ Уренгой - Центр 2 | КЦ-3 | СТД-12500 | 2019 | 8
6 | КС Первомайская МГ Уренгой - Центр 1 | КЦ-2 | нет | 2019 | нет
7 | КС Первомайская МГ Ямбург - Елец 2 | КЦ-5 | СТД-12500 | 2020 | 7
8 | КС Давыдовская МГ Ямбург - Елец 2 | КЦ-5 | СТД-12500 | Частично выполнено 2020 | 7
9 | КС Валуйки МГ Острогожск - Шебелинка | КЦ-2 | СТД-4000-2 | 2020 | 10
 |  |  |  | Итого: | 55

## Slide 8
Монтаж АГМБ на КС Долгое

## Slide 9
Монтаж АВО ТУРБО на КС Долгое

## Slide 10
Проблемные вопросы
Поздние поставки МТР для производства работ по КРТТ хозяйственным способом
Повышение приоритетности поставки оборудования ОНМ для текущей эксплуатации
Несвоевременное устранение заводом-изготовителем дефектов по гарантийным двигателям НК-12СТ
Обеспечение необходимых объемов диагностических обследований и ЭПБ оборудования КС
Проведение ЭПБ технологических трубопроводов КС собственными силами
Поздние сроки поставки запчастей к ГПА по программе ТОиР
Несвоевременное выполнение ремонтов в связи с поздним привлечением субподрядных организаций
Выделение целевых лимитов на аварийный запас для нужд КС

## Slide 11
Статистика по выявленным дефектам
в ООО «Газпром трансгаз Москва»
Год выполнения ДО | Количество трещиноподобных дефектов | Количество других дефектов (суммарно)
2015 | 64 | 476
2016 | 116 | 306
2017 | 81 | 98

## Slide 12
Области выявления трещиноподобных дефектов

## Slide 13
Распределение трещиноподобных дефектов по регионам
Chart: 
| Липецкая область | Московская область | Тамбовская область | Воронежская область | Калужская область | Курская область | Орловская область | Рязанская область | Тульская область


 | 82 | 447 | 840 | 7 | 6 | 5 | 26 | 15 | 18
Высокая степень
предрасположенности к КРН
Низкая степень
предрасположенности к КРН
+КРТТ
+КРТТ
147
47
82

## Slide 14
Возраст компрессорных цехов

## Slide 15
Количество трещиноподобных дефектов на трубах
с различными сроками эксплуатации
Chart: Срок эксплуатации, лет
| 11 | 13 | 14 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
 | 1 | 4 | 3 | 1 | 221 | 20 | 6 | 603 | 9 | 8 | 6 | 16 | 21 | 51 | 18 | 19 | 12 | 1 | 6 | 7 | 17 | 32 | 62 | 5
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- Выявлено при КРТТ
- Выявлено при плановых ДО

## Slide 16
Распределение трещиноподобных дефектов по элементам
Chart: Дефекты, расположенные на технологических элементах (без учета проведенных КРТТ)
| отвод | тройник | труба
 | 47 | 31 | 275
Chart: Количество дефектов, расположенных на технологических элементах
| отвод | переход | тройник | труба
Кол-во дефектов | 153 | 2 | 142 | 1149

## Slide 17
Общее количество дефектов, расположенных на трубах
Chart: Диаметр, мм
| 325 | 420 | 508 | 720 | 1020 | 1220 | 1420
 | 91 | 2 | 5 | 99 | 200 | 158 | 594
 | 41 | 0 | 0 | 91 | 65 | 45 | 26
 | 91 | 2 | 5 | 99 | 200 | 158 | 594
 | 41 | 0 | 0 | 91 | 65 | 45 | 26

## Slide 18
Общее количество дефектов, расположенных на отводах
Chart: Диаметр, мм
| 325 | 420 | 508 | 530 | 720 | 1020 | 1220 | 1420
 | 18 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 41 | 45
 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 45

## Slide 19
Общее количество дефектов, расположенных на тройниках
Chart: Диаметр, мм
| 325х325 | 420х420 | 720х325 | 720х426 | 720х720 | 1020х720 | 1020х1020 | 1220х1020 | 1220х1220 | 1020х325 | 1220х325 | 1220х530 | 1420х1020 | 1420х1420 | 1420х325 | 1420х530 | 1420х720
 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 | 11 | 2 | 56 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 56 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1

## Slide 20
Анализ выявленных дефектов на элементах
с различными защитными покрытиями
Chart: 
| Битумные мастики | Экструдированное полиэтиленовое покрытие | Пленочная изоляция | ЛКП
 | 231 | 20 | 1193 | 2

## Slide 21
Выявление трещиноподобных дефектов
на подключающих шлейфах
Chart: Общий свод по месторасположению трещиноподобных дефектов
| входной шлейф | выходной шлейф
Итог | 561 | 676
Chart: Плотность обнаруженных трещиноподобных дефектов на 100м
| вх. шлейф | вых. шлейф
 | 6.0093 | 9.8865

## Slide 22
Выявление трещиноподобных дефектов
на подземных внутрицеховых трубопроводах
Chart: Плотность обнаруженных трещиноподобных дефектов на подземной части площадки на 100м
| вход (перед ЦБН) | выход (после ЦБН)
 | 1.473 | 2.7787
Chart: Общий свод по месторасположению трещиноподобных дефектов на подземной части площадки (перед ЦБН, после ЦБН)
| вход (перед ЦБН) | выход (после ЦБН)
 | 32 | 87

## Slide 23
Выявление трещиноподобных дефектов
на надземных внутрицеховых трубопроводах
Chart: Общий свод по месторасположению трещиноподобных дефектов на надземной части площадки (перед ЦБН, после ЦБН)
| вход (перед ЦБН) | выход (после ЦБН)
 | 61 | 29
Chart: Плотность обнаруженных трещиноподобных дефектов на надземной части площадки на 100м
| вход (перед ЦБН) | выход (после ЦБН)
 | 10.8522 | 3.349

## Slide 24
Плотность обнаруженных дефектов
Chart: Плотность обнаруженных трещиноподобных дефектов: шт. / 100м
| вх. шлейф | вых. шлейф | вход (перед ЦБН) | выход (после ЦБН) | вход (перед ЦБН) | выход (после ЦБН) | Подземная часть | Надземная часть | Подземная часть
 | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3

## Slide 25
Количество трещиноподобных дефектов
на различных марках стали
Chart: 
| 17ГС | 13Г1С-У | 14ХГС | 17Г1С | 17Г1С-У | 17ГС | X67 | Г-60 | Ст. 20 | Х67 | Ц | Х56 | Х70Е | Х70 | Х60
 | 21 | 167 | 5 | 30 | 82 | 17 | 1 | 1 | 118 | 24 | 28 | 9 | 1 | 696 | 9

Chart: Плотность обнаруженных трещиноподобных дефектов
| марка 17Г1С-У | марка Ст. 20 | марка 13Г1С-У | марка Х70
 | 7.4954 | 24.1309 | 28.2095 | 47.1864
47 шт.
на 100 м
28 шт.
на 100 м
24 шт.
на 100 м
7 шт.
на 100 м

## Slide 26
Количество трещиноподобных дефектов
по производителям
Chart: 
| п/я М5144 | Германия, MANNESMAN завод Мюльгейм | Россия , ОАО "Харцызcкий трубный завод" | Россия, ЧТПЗ | Италия, ITALSIDER | Новомосковский трубный завод | Россия, завод "Красный молот" | Хомутов Чехословакия | Чехия | Япония | Япония , KASHIMA STEEL WORKS | Япония, NKK | Франция | Ниппон стил корпорейшн
 | 22 | 24 | 10 | 41 | 32 | 32 | 21 | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 50
Chart: Плотность обнаруженных трещиноподобных дефектов на 100 м
| Новомосковский трубный завод | Ниппон стил корпорейшн | Россия, ЧТПЗ | Италия, ITALSIDER
 | 9 | 64 | 0.5 | 7

## Slide 27
Глубина трещиноподобных дефектов
Chart: глубина дефекта в % относительно толщины стенки
чувствительность
комплексов
ВТД

## Slide 28
Участки ТТ КС, требующие повышенного уровня внимания
Критерий оценки ТТ КС | Степень опасности по выявляемости дефектов |  | 
 | I | II | III
Регион | Липецкая обл.; Московская обл.; Тамбовская обл. | Рязанская обл.; Орловская обл.; Тульская обл.; | Воронежская обл.; Калужская обл.; Курская обл.
Возраст | свыше 20 лет | 10-20 лет | до 10 лет
Тип технологического элемента | труба | отвод, тройник | переход
Диаметр элемента | 720; 1020; 1220; 325 | 1420 | другой
Тип защитного покрытия | пленочное | битумные мастики | экструдированное полиэтиленовое покрытие
Расположение на технологическом участке: | входные надземные внутриплощадочные трубопроводы; выходные шлейфы | входные шлейфы | выходные/входные подземные внутриплощадочные трубопроводы; выходные надземные внутриплощадочные трубопроводы
Марка стали | Х70; 13Г1С-У; Сталь 20 | 17Г1С-У; 17Г1С; 17 ГС; Х67; Ц | другая
Производитель | Ниппон стил Корпорэйшн (Япония) | Новомосковский трубный завод (Россия); ITALSIDER, (Италия) | ЧТПЗ (Россия)
Распределение объемов диагностических работ | 50 % | 30 % | 20 %

## Slide 29
Система технического диагностирования ТТ КС
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Определена и описана структура
СУТСЦ ТТ КС
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Определены процессы системы
технического диагностирования ТТ,
функции участников
и принципы планирования
Определены единые требования
к объемам и методам
неразрушающего контроля,
требования к выбору
и подготовке участков
Определены единые требования к обработке и хранению диагностической информации

## Slide 30: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !