## Slide 1
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Заместитель начальника отдела по контролю за эксплуатацией объектов магистральных трубопроводов и ГРС
Попов Александр Сергеевич
г. Анапа
24 апреля 2019 года
Notes: Уважаемые коллеги!
Представляю Вам результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов

## Slide 2
Контрольные мероприятия
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Chart: 
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.
Количество проверок газовых объектов | 174.83 | 173.56 | 173.23 | 175.36 | 178.81
Количество выявленных нарушений норм и правил | 116.313 | 113.919 | 114.361 | 115.521 | 118.037
Устраняемость нарушений норм и правил2 | 95.8 | 95.9 | 92.9 | 92.7 | 89.6
Кол-во аварий | 58 | 62 | 59 | 55 | 60
Notes: В соответствии с Договором возмездного оказания услуг на 2018-2020 годы между ПАО «Газпром и ООО «Газпром газнадзор», на основании Календарного плана, планов тематических проверок и в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов, а так же локальных нормативных документов ПАО «Газпром» Общество в 2018 году осуществляло контроль за обеспечением дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром» бесперебойного и безопасного функционирования объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ).
За 2018 год проведено 1881 проверки технического состояния и соблюдения дочерними обществами ПАО «Газпром» действующих норм и правил на объектах эксплуатации, из них плановых – 993 (из которых 9 комплексных проверок, проводимых Администрацией Общества), тематических – 888, в ходе которых проконтролировано 36 дочерних обществ ПАО «Газпром», включая зарубежные: Газпром Кыргызстан», Газпром Армения, Газпром трансгаз Беларусь.
В указанных проверках выявлено 18037 нарушений, что на 14 % больше чем в 2017 году (15521). Устранение составило 89,6% или 16157 (средний процент устранения нарушений снизился на 3,1 %).
Количество аварий увеличилось на 5 по сравнению с 2017 годом и достигло 10 .

## Slide 3
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Распределение выявленных нарушений при эксплуатации газовых объектов транспорта, хранения и добычи газа, ГПЗ ПАО «Газпром» в 2018г.
Chart: 
| Объекты добычи (11,4%) | Объекты заводов переработки газа, газового конденсата (3,1%) | Объекты транспорта газа и газового конденсата (79,4%) | Объекты подземного хранения газа (3,1%) | АГНКС (3,0%)
Столбец1 | 2055 | 562 | 14318 | 556 | 546
Notes: Из 18037 нарушений в 2018 году
на объекты транспорта газа пришлось 14318 нарушений, то есть почти 80 % от общего количества выявленных нарушений.
на объекты добычи – 2055 (или 11,4%),
на объекты переработки газа – 562 (или 3,1%),
и по 3% на объектах хранения газа и АГНКС.
По выявленным нарушениям дочерними обществами на объектах транспорта газа устранено 12 914 нарушений, средний процент устранения за 2018 год осталось практически на уровне 2017 года и составило 90,2%.

## Slide 4
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Распределение нарушений по видам объектов на газопроводах и конденсатопроводах в 2018 году
Chart: 
| ЛЧ МГ | Узлы приема-запуска очистных устройств | Линейные и охранные краны | Краны техн. обвязки линейных и охранных кранов | Газопроводы-отводы | Переходы МГ под авто и железными дорогами
Продажи | 1238 | 822 | 992 | 422 | 659 | 828
Chart: 
| ЛЧ | Узлы приема - запуска очистных устройств | Линейные и охранные краны | Краны технологической обвязки | Система ЭХЗ
Продажи | 46 | 11 | 7 | 4 | 23
Notes: Из выявленных 14318 нарушений на объектах транспорта газа непосредственно на магистральные трубопроводы приходится 5553 нарушений.
Наибольшее количество нарушений выявлено на объектах, относящихся к газопроводам (5457 нарушений), график слева.
Основные нарушения выявлены:
49,9 % – непосредственно на линейной части МГ и газопроводах-отводах;
18,2 % – на линейных и охранных кранах (в т.ч. на линейных кранах, установленных на перемычках);
15,1 % – на узлах приема-запуска очистных устройств;
7,7 % – на кранах технологической обвязки линейных и охранных кранов.
на конденсатопроводах пришлось (96 нарушений), график справа.
Основные нарушения выявлены :
48% - непосредственно на линейной части
24% - система эхз
11% - КПЗОУ
7% -линейные и охранные краны
4% - краны технологической обвязки

## Slide 5
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Распределение выявленных нарушений ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзором по типам
Chart: 
| содержание территорий, зданий и оборудования - 23,8% | оформление информационными знаками и знаками безопасности - 20,2% | нарушения в ведении исполнительной, производственной документации (схемы, инструкции, журналы, акты, приказы и т.д.) - 19,4% | нарушения технического обслуживания и текущего ремонта - 16,7% | отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования - 5,9% | нарушения содержания охранных зон - 3,6% | экспертиза промышленной безопасности - 2,1% | вопросы формирования, содержания и пополнения аварийного запаса - 1,3%
Столбец1 | 0.23843 | 0.20187 | 0.19359 | 0.16694 | 0.059067 | 0.036017 | 0.02125 | 0.012606
Chart: 
| содержание территорий, зданий и оборудования - 22,8% | оформление информационными знаками и знаками безопасности - 17,8% | нарушения в ведении исполнительной, производственной документации (схемы, инструкции, журналы, акты, приказы и т.д.) - 8,4% | нарушения технического обслуживания и текущего ремонта - 4,1% | отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования - 9,5% | нарушения содержания охранных зон - 22,5% | экспертиза промышленной безопасности - 3% | вопросы формирования, содержания и пополнения аварийного запаса - 1,1%
Столбец1 | 0.22815 | 0.17802 | 0.08419 | 0.041131 | 0.095116 | 0.22494 | 0.030206 | 0.010925
Notes: На представленном слайде видно, что в процентном соотношении Газпром газнадзор и Ростехнадзор выявляют практически идентичные нарушения, за исключением того, что инспекторы газнадзора больше уделяют внимания на нарушения в ведении исполнительной, производственной документации, когда инспекторы Ростехнадзора основной упор делают на нарушения, связанные с содержания защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования и содержание охранной зоны.
Стоит отметить, что статистически количество выявляемых нарушений остается неизменной с течением нескольких лет в пользу корпоративного контроля в отношении 3 к 1.
Основные виды нарушений распределились по следующим вида (5553 ггн 1556 ростехнадзор):
23,8% (1324) 22,8 % (355) - содержание территорий, зданий и оборудования;
20,2% (1121) 17,8 % (277) - оформление информационными знаками и знаками безо-сти;
19,4% (1075) 8,4% (131) - нарушения в ведении исполнительной, производственной документации;
16,7% (927) 4,1% (64) - нарушения тех. обслу-ния и текущего ремонта;
5,9% (328) 9,5% (148) - отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части г-дов и оборудования;
3,6% (200) 22,5% (350) - нарушения содержания охранных зон;
2,1% (118) 3% (47) - экспертиза промышленной безопасности;
1,3% (70) 1,1% (17) - вопросы формирования, содержания и пополнения аварийного запаса;
Прочие – Утечки газа на кранах линейной части МГ и КЦ, соблюд требований пож безопасности, охраны труда и др.

## Slide 6
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Результаты корпоративного контроля в рамках проведения тематических проверок на тему соблюдение действующих норм и правил при эксплуатации
камер запуска-приёма внутритрубных устройств на объектах МГ
Chart: 
| Количество КЗПВТУ | Количество проверенных КЗПВТУ | %, от общего
Количество выявленных нарушений | 1746 | 1179 | 1179
Chart: 
| менее 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 до 30 лет | свыше 30 лет
Количество проверенных КЗПВТУ | 259 | 300 | 183 | 437
Количество выявленных нарушений | 112 | 186 | 100 | 347
Приведенный показатель | 432 | 620 | 546 | 794
Сведения о количестве проверенных КЗПВТУ объектов МГ ДЭО ПАО «Газпром»
Распределение количества выявленных нарушений в зависимости от сроков эксплуатации КЗПВТУ
По результатам проверок выявлено 745 нарушений,
устранено – 648, устраняемость нарушений составила 87,0 %.
Наибольшее количество нарушений, выявленных при проверках, отмечено в следующих газотранспортных обществах ПАО «Газпром»:
Газпром трансгаз Югорск – 180;
Газпром трансгаз Чайковский – 148;
Газпром трансгаз Москва – 57;
Газпром трансгаз Ухта – 45.
Наибольшее количество нарушений связаны с:
наличием и ведением проектной, исполнительной, производственной и эксплуатационной документации
отсутствием и читаемостью обязательных надписей на оборудовании и территории узлов КЗПВТУ (знаков безопасности)
состоянием и качеством защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части трубопроводов и оборудования КЗПВТУ
отсутствием на трубопроводной арматуре КЗПВТУ нумерации, указателей направления потока транспортируемого продукта, указателей положения затвора и несоответствием технологической схеме
состоянием фундаментов и опор
Notes: В соответствии с планом-графиком проведения совместных тематических целевых проверок с дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром» по соблюдению действующих норм и правил при эксплуатации камер запуска-приема внутритрубных устройств на объектах МГ в 2018 году были осуществлены контрольные мероприятия и проверено 1 179 камер в 18 ДО.
По результатам проверок выявлено 745 нарушений, устранено – 648, устраняемость нарушений составила 87,0 %.
Наибольшее количество нарушений, выявленных при проверках, отмечено в следующих газотранспортных обществах ПАО «Газпром»:
ГТ Югорск – 180; ГТ Чайковский – 148; ГТ Москва – 57; ГТ Ухта» – 45.
Распределение количества выявленных нарушений в зависимости от сроков эксплуатации КЗПВТУ в целом свидетельствует об увеличении количества выявленных нарушений с увеличением срока эксплуатации КЗПВТУ объектов МГ ДЭО ПАО «Газпром».
Наибольшее количество нарушений было отмечено по следующим категориям:
- с наличием и ведением проектной, исполнительной, производственной и эксплуатационной документации – 18,1 % от общего количества (или 135 нарушений).
- с отсутствием или не читаемостью обязательных надписей на оборудовании и территории узлов КЗПВТУ (знаков безопасности) – 9,7 % или (72 нарушения).
- с состоянием и качеством защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части трубопроводов и оборудования КЗПВТУ – 8,5 % или (63 нарушения).
- с отсутствием на трубопроводной арматуре КЗПВТУ нумерации, указателей направления потока транспортируемого продукта, указателей положения затвора и несоответствием технологической схеме – 8,5 % (63 несоответствия).
Несоответствия по содержанию (состоянию) территории КЗПВТУ – 7,9 % (59 нарушений).
Справочно
К наиболее серьезным нарушениям, выявленным в ходе проверок, влияющим на безопасную эксплуатацию КЗПВТУ объектов МГ ПАО «Газпром» следует отнести следующие:
- КЗПВТУ МГ «СРТО-Омск» 133,01 км: не герметичен затвор шаровых кранов Ду 500 №№ 23, 24, 24А обвязки КЗПВТУ (в соответствии с актами ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут» от 2018г.) (ООО «Газпром трансгаз Сургут»);
- КЗПВТУ МГ «КСЧ» 1269,0 км: отсутствуют элементы крепления (4 гайки) опоры к металлической плите фундамента (ООО «Газпром трансгаз Сургут»);
- КЗПВТУ МГ «СРТО-Омск» 488 км: утечка газа по колонне привода шарового крана Ду 1400 мм №1, установленного после КЗПВТУ (ООО «Газпром трансгаз Сургут»);
- КЗПВТУ МГ «Макат-Северный Кавказ», 465 км (кран №34): нарушена герметичность затвора крана (в закрытом положении) (ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»);
- МГ «Пермь-Горький 2», 413 км: не исправен регулировочный винт оси поворотного устройства КЗПВТУ (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).
К вероятным причинам следует отнести:
- недостаточный уровень осуществления производственного контроля 1-го и 2-го уровней службами ДЭО при проверках КЗПВТУ с длительными сроками эксплуатации;
- ослабление контроля за соблюдением требований по содержанию площадок и территории КЗПВТУ;

## Slide 7
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Результаты корпоративного контроля в рамках тематических проверок по соблюдению действующих норм и правил при эксплуатации переходов магистральных газопроводов под автомобильными и железными дорогами в 2018 г.
Chart: 
| Чеченгазпром | ГТ Махачкала | ГТ Томск | ГТ Сургут | ГТ Самара | ГТ Волгоград | ГТ Уфа | ГТ Саратов | ГТ Югорск | ГТ Чайковский | ГТ Казань | ГТ Ставрополь | ГТ Екатеринбург | ГТ Краснодар | ГТ Ухта | ГТ Санкт-Петербург | ГТ Нижний Новгород | ГТ Москва | В целом по ПАО "Газпром"
Количество проконтролированных объектов | 56 | 106 | 299 | 287 | 542 | 461 | 416 | 487 | 455 | 517 | 504 | 516 | 657 | 703 | 663 | 1040 | 1353 | 1884 | 10946
Количество эксплуатируемых объектов | 107 | 212 | 312 | 446 | 562 | 704 | 726 | 851 | 853 | 944 | 953 | 1027 | 1083 | 1154 | 1304 | 1997 | 2100 | 3336 | 18671
Выявлено 996 нарушений.
Наибольшее количество нарушений выявлено
у следующих дочерних обществ ПАО «Газпром»:
Газпром трансгаз Чайковский – 163 нарушения;
Газпром трансгаз Краснодар – 145 нарушений;
Газпром трансгаз Москва – 122 нарушения;
Газпром трансгаз Нижний Новгород – 92 нарушений.
Наибольшее количество нарушений связаны с:
отсутствием информационных знаков;
состоянием ЭХЗ;
состоянием вытяжной свечи;
неправильным оформлением установленных знаков;
Notes: В период с января по декабрь 2018 года Общество, совместно с ГТО провело 286 контрольных мероприятий в части технического состояния и соблюдения требований действующих норм и правил при эксплуатации около 11000 переходов магистральных газопроводов под автомобильными и железными дорогами или почти 59 % от общего количества Переходов (из 18 671 эксплуатируемых в газотранспортных обществах ПАО «Газпром»).
Всего выявлено 996 нарушений.
Наибольшее количество несоответствий было отмечено по следующим категориям:
346 нарушений (34,7% от общего количества - связанные с наличием информационных знаков;
156 нарушений (15,7%) - связанные с состоянием ЭХЗ;
151 нарушение (15,3 %) - связанные с состоянием вытяжной свечи;
122 нарушения (12,2 %) - связанные с неправильным оформлением установленных знаков.
Выявлены существенные нарушения, такие как:
наличие непосредственного контакта металлической поверхности трубы и кожуха
(переходе газопровода-отвода к ГРС «Белорецк» DN 300 через ж.д. «Уфа-Белорецк» (63 км) (ООО «Газпром трансгаз Уфа»);
- газопровод-отвод через а.д. выполнен без футляра
(переход газопровода-отвода Ду700 к ГРС-3 г. Магнитогорска (10 км) через а.д. выполнен без футляра (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»);
- Отсутствие защитного потенциала.
(на пересечении МГ «Юрга-Новосибирск» км 151 с а.д. «Верх-Коен-Дзержинский» при проведении контрольных измерений посредством КИП выявлено отсутствие защитного потенциала «футляр-земля» (ООО «Газпром трансгаз Томск»).

## Slide 8
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Проведение тематических проверок
по мониторингу нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний
Chart: 
| Чеченгазпром | ГТ Югорск | ГТ Чайковский | ГТ Ухта | ГТ Уфа | ГТ Томск | ГТ Сургут | ГТ Ставрополь | ГТ Саратов | ГТ Санкт-Петербург | ГТ Самара | ГТ Нижний Новгород | ГТ Москва | ГТ Махачкала | ГТ Краснодар | ГТ Казань | ГТ Екатеринбург | ГТ Волгоград
Нарушения минимальных расстояний | 250 | 7 | 74 | 4 | 8 | 13 | 13 | 157 | 31 | 577 | 24 | 29 | 1044 | 900 | 93 | 124 | 79 | 11
Нарушения охранных зон | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 129 | 7 | 51 | 10 | 8 | 329 | 88 | 22 | 18 | 15 | 3
Chart: 
| Мосты ж/д и а/д, гидротехнические сооружения, аэродромы и т.д. (125) | Животноводческие и с/х фермы, загоны для скота, теплицы (221) | Места массового скопления людей: территории санаториев, домов отдыха, больниц, воинских частей, парки отдыха, кладбища и т.д. (170) | Дачные и садовые участки с домами (746) | Гаражи, стоянки автотранспорта нежилые здания, цеха, склады (372) | Жилые поселки, группы жилых домов, отдельные жилые дома (1959) | Другие объекты (546)
на 01.01.2019 | 125 | 221 | 170 | 746 | 372 | 1959 | 546
Notes: Обществом организована работа по проведению совместных проверок с ДО по вопросу мониторинга нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний от объектов магистральных газопроводов, целью проведения которых являлся контроль за деятельностью газотранспортных обществ в вопросах устранения имеющихся (ранее выявленных) нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний, а также проводимые ими Мероприятия, направленные на выявление и предупреждение возникновения новых нарушений.
По итогам проведенной работы количество нарушений по состоянию на 01.01.2019 составило 4 139. (справочно- увеличение на 324 по сравнению с данными от 01.01.2018).
Наибольшее количество нарушений ОЗ и МР пришлось на:
ГТ Москва - 1373 нарушений; ГТ Махачкала - 988 нарушения; ГТ СПБ - 628 нарушений.
Наибольшее увеличение количества выявленных нарушений (по сравнению с итогами 2018 года) по следующим дочерним обществам ПАО «Газпром»:
- ГТ Ставрополь 286 нарушений ОЗ и МР (увеличение на 174 нарушения по сравнению с данными на 01.01.2018 – 112 нарушений).
- Чеченгазпром 260 нарушений ОЗ и МР (увеличение на 62 нарушения по сравнению с данными на 01.01.2018 – 198 нарушений).
- ГТ Чайковский 79 нарушений ОЗ и МР (увеличение на 68 нарушений по сравнению с данными на 01.01.2018 – 11 нарушений).
Анализ нарушений ОЗ и МР, выявленных при проведении ревизии дочерними Обществами ПАО «Газпром» показывает, что структура нарушений не претерпела существенных изменений.
- 47,3% или 1 959 нарушений (2017 год 46,9% или 1 696 нарушений) приходятся на строения поселений (жилые поселки, отдельные жилые дома);
- 18,0% или 746 нарушений (2017 год 19,7% или 714 нарушений) садовые строения;
- 9,0% или 372 нарушения (2017 год – 11% или 398 нарушений) приходятся на гаражи, стоянки автотранспорта, нежилые здания, цеха, склады;
- 5,3% или 221 нарушение (2017 год – 4,6% или 168 нарушений) приходятся на животноводческие и с/х фермы, загоны для скота, теплицы;
- 4,1% или 170 нарушений (2017 год – 3,8% или 136 нарушений) приходятся на места массового скопления людей: территории санаториев, домов отдыха, больниц, воинских частей, парки отдыха, кладбища и т.д.;
- 3,0% или 125 нарушений (2017 год – 2,7% или 98 нарушений) приходятся на мосты ж/д и а/д, гидротехнические сооружения, аэродромы и т.д.;
- 13,2% или 546 нарушений (2016 год – 11,2% или 407 нарушений) приходятся на другие объекты.
Основной причиной появления новых нарушений послужила сверка имеющихся нарушений ОЗ и МР в рамках совместных тематических целевых проверок и полученных материалов воздушного патрулирования от АО «Газпром космические системы».

## Slide 9
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Распределение выявленных нарушений содержания охранных зон
ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзором по типам
Chart: 
| Нарушения по организации выявления дочерним обществом нарушений ОЗ и МР (18,5%) | Нарушения по обозначению трассы подземных газопроводов (36,6%) | Нарушения по содержанию ОЗ (наличие деревьев, ДКР) (38,0%) | Нарушения по производству работ в ОЗ (2,8%) | Нарушения по проведению кадастровых работ (1,4%) | Нарушения по оформлению договоров с организациями – собственниками инженерных коммуникаций, находящихся в ОЗ (2,6%)
на 01.01.2018 | 79 | 156 | 162 | 12 | 6 | 11
Chart: 
| Прочие (1,8%) | Нарушения по обозначению трассы подземных газопроводов (53,8%) | Нарушения по содержанию ОЗ (наличие деревьев, ДКР) (36,6%) | Нарушения по производству работ в ОЗ (1,6%) | Нарушения по проведению кадастровых работ (3,7%) | Нарушения по оформлению договоров с организациями – собственниками инженерных коммуникаций, находящихся в ОЗ (2,5%)
на 01.01.2018 | 10 | 303 | 206 | 9 | 21 | 14
Notes: На представленном слайде видно, что в процентном соотношении ООО «Газпром газнадзор» и Ростехнадзор выявляют практически идентичные нарушения содержания ОЗ.
При проведении тематических проверок выявлено 426 нарушений, что на 147 нарушений меньше, чем в 2017 году (573 нарушения). Наибольшая часть нарушений (74,6%) выявлена по следующим типам:
- 162 нарушения (38%) по содержанию ОЗ (наличие деревьев, древесно-кустовой растительности);
- 156 нарушений (36,6%) по обозначению трассы подземных газопроводов.
Специалистами Ростехнадзора, за аналогичный период, выявлено 563 нарушения.
Наибольшее количество нарушений распределено по следующим типам:
303 (53,8%) по обозначению трассы подземных газопроводов
206 (36,6 %) по содержанию территорий ОЗ (наличие древесно-кустовой растительности)
Для устранения нарушений ОЗ и МР дочерними обществами применяются следующие меры:
1. Судебные разбирательства.
Следует отметить, что данный способ является самым эффективным и применяется всеми дочерними Обществами. В 2018 году проведено 278 разбирательств в суде (в 2017 году – 664), по которым получено 133 судебных решения: положительных - 82, отрицательных – 51.
2. Разработка и реализация специальных технических условий.
3. Изменение технических параметров магистральных газопроводов путем перевода магистрального газопровода в распределительные сети.
4. Изменение местоположения магистральных газопроводов при их реконструкции.

## Slide 10
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Сверка выявленных объектов, потенциально попадающих в ОЗ и МР
в ходе воздушного патрулирования
Notes: В соответствии с п. 16 Протокола производственного совещания по вопросам подведения итогов выполнения работ по воздушному патрулированию линейной части магистральных трубопроводов ПАО «Газпром» в 2018 году Обществу поручено было провести анализ результатов воздушного патрулирования магистральных трубопроводов в части выявления ранее не выявленных нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний.
АО «Газпром космические системы» представило информацию, содержащую на более чем 102196 объектов, потенциально являющихся нарушениями ОЗ и ЗМР. На контроле в Обществе по состоянию на 01.01.2019 числилось 5177 нарушений ОЗ и ЗМР, содержащих 70486 объектов.
Основными причинами увеличения количества объектов, отмеченных в результатах воздушного патрулирования, представленных АО «Газпром космические системы», по сравнению с Отчётами Общества явились:
1 - отсутствие единого подхода в дочерних обществах к идентификации нарушений ОЗ и ЗМР, а также объектов, входящих в эти нарушения.
2 - АО «Газпром космические системы» при формировании карточек нарушений включали все объекты, независимо от принадлежности или вида, попадающие в границы ОЗ и ЗМР, такие как, временные сооружения, строительные материалы вне складских площадок».
Часто в карточках отмечены лесопорубочные остатки после проведения работ по расчистке трассы МГ.
3- некорректная привязка летательного аппарата относительно проверяемых объектов в отдельных случаях привела к неоднозначному определению как самого объекта (привязка к конкретному участку (км) газопровода), так и нарушения ОЗ и ЗМР (центральный рисунок).
Кроме того, отсутствие информации в газпром космические системы о ведении ремонтных или иных работ в охранных зонах от ДО, о категориях газопроводов, привело к необъективным выводам по объектам нарушений.
Следует отметить, что анализ полученных результатов воздушного патрулирования свидетельствует о высоком потенциале и перспективности проводимой работы, результативности и наглядности выявляемых нарушений, позволяет выявлять объекты, скрытые естественными или искусственными преградами и доступ к которым ограничен или невозможен.

## Slide 11
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Техногенные события в области ПБ на линейной части магистральных трубопроводов
ПАО «Газпром» за 2018 год
Chart: 
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
Аварии на ЛЧ | 10 | 5 | 9
Инциденты на ЛЧ | 5 | 8 | 3
Всего техногенных событий | 34 | 28 | 18
Notes: На газовых объектах ПАО «Газпром» (в т.ч. объектах зарубежных) в 2018 году произошло 18 техногенных событий в области ПБ (10 аварий и 8 инцидентов), что на 10 событий меньше, чем в 2017 году (28 событий: 7 аварий и 21 инцидент).
Из 18 событий 12 событий произошли на линейной части, из которых
9 аварий произошли:
ГТ Москва (3); ГТ НН (2); и по одной аварии в ГТ Волгоград; ГТ Ухта»; ГТ Югорск; Г Армения.
3 Инцидента произошли в
ГТ Москва»; ГТ СПБ; Г переработка» (конденсатопровод).
Хочется отметить, что увеличение числа аварий на объектах обусловлено введением в действие с 24.01.2018 Руководства по безопасности «Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области промышленной безопасности на ОПО нефтегазового комплекса» (утверждено приказом Ростехнадзора от 24.01.2018 № 29).
Согласно данному Руководству любой разрыв с потерями газа более 10 тыс. м3 (без учета газа на стравливание) на трубопроводе классифицируется как авария.
Так, например, в 2017 году, 3 события, произошедшие в ООО «Газпром трансгаз Югорск», были классифицированы как «инциденты», а в 2018 году вышеуказанные события были бы классифицированы как «авария».
Таким образом, количество аварий за 2017 и 2018 годы было бы сопоставимо.

## Slide 12
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Распределение аварий на газовых объектах дочерних обществ ПАО «Газпром»
за период с 2014 года по 2018 год
Наименование дочерних обществ | Количество аварий |  |  |  |  | 
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого по обществу
ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9
ООО «Газпром трансгаз Москва» | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 6
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 5
ООО «Газпром переработка» |  | 1 | 2 | 1 |  | 4
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 2 | 1 |  |  |  | 3
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | 1 | 1 |  |  |  | 2
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» |  | 1 | 1 |  |  | 2
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» |  |  | 1 |  | 1 | 2
ООО «Газпром трансгаз Ухта» |  |  |  | 1 | 1 | 2
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» |  |  | 1 |  |  | 1
ООО «Газпром трансгаз Самара» |  | 1 |  |  |  | 1
ООО «Газпром трансгаз Уфа» | 1 |  |  |  |  | 1
ОАО «Чеченгазпром» | 1 |  |  |  |  | 1
ООО «Газпром трансгаз Казань» |  |  |  |  |  | 
ЗАО «Газпром Армения» |  |  | 1 |  | 1 | 2
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» |  |  |  |  |  | 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» |  |  |  |  |  | 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» |  |  |  |  |  | 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  | 
ООО «Газпром трансгаз Томск» |  |  |  |  |  | 
В целом по ПАО «Газпром»: | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 41
Notes: Наблюдения за динамикой аварийности за период с 2014 по 2018 годы показали, что на объектах 6 (30 %) из 20 дочерних обществ за последние 5 лет аварий не происходило, а случаи аварий в 2018 году наблюдались на объектах 5 (25 %) дочерних обществ.
За последние 5 лет не допустили аварий в следующих ДО ГТ Казань, ГТ Махачкала, ГТ Саратов, ГТ Ставрополь, ГТ Сургут и ГТ Томск.
Ежегодная аварийность за 2018 год отмечается в следующих дочерних обществах:
– ООО «Газпром трансгаз Югорск» (в 2018 и 2017 годах зафиксировано по 1 аварии);
– ООО «Газпром трансгаз Москва» (кроме 2015 года);
– ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (кроме 2016 года).

## Slide 13
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Распределение техногенных событий в области ПБ по причинам в 2018 году на линейной части
Chart: 
| Брак СМР | Мех. повреждения | КРН | Наружная коррозия | Дефект обор. и соединительных деталей | Стихийное бедствие | Прочее
инциденты | 1 | 1 | 1
аварии | 3 | 3 | 3
Notes: Из 12 событий, произошедших на ЛЧ на представленном слайде аварии и инциденты распределились по следующим причинам :
По причине брака СМР:
– 3 аварии (ГТ Волгоград, ГТ НН, ГТ Югорск)
По причине механического повреждения:
3 аварии и 1 инцидент
(2 аварии и 1 инцидент ГТ Москва и 1 авария Г Армения);
По причине коррозионное растрескивание под напряжением
3 аварии
(ГТ Москва, ГТ НН, ГТ Ухта);
По причине дефекта оборудования и соединительных деталей
1 Инцидент:
ГТ СПБ ;
По прочим причинам:
– совокупность нескольких причин (Г переработка);

## Slide 14
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Аварии, произошедшие в 2018 году по причине дефектов при строительно-монтажных работах
Notes: На данном слайде представлены 3 аварии произошедшие в 2018 году по причине СМР
ГТ НН: МГ «Ямбург-Тула, 1 нитка», км 2445 Разрушение монтажного сварного соединения труб № 9125 и № 9126 вследствие развития трещины в кольцевом сварном соединении. Трещина образовалась в процессе эксплуатации вследствие следующих факторов:
– низкое качество сварного соединения из-за нарушения технологии сварки при монтаже газопровода;
– некачественно проведенный неразрушающий контроль сварного соединения на этапе строительства;
– воздействие повышенных нагрузок на газопровод в районе подводного перехода из-за изменения русла реки.
ГТ Волгоград: МГ «Петровск-Новопсков», км 516- Наличие в стыковом сварном соединении труб № 538 и № 539 дефектов сварки в виде непроваров в корне шва, трещинообразования, скопление газовых пор.
Указанные обстоятельства привели к развитию микротрещин в период эксплуатации, объединению в магистральный дефект с последующим разрушением участка газопровода.
ГТ Югорск МГ «Игрим-Серов-Нижний Тагил», км 563. Развитие дефекта, возникшего вследствие механического воздействия на поверхность трубы с последующим разрушением. Разрушение происходило по впадине задира от наружной поверхности трубы к внутренней в 2 этапа: первоначально произошло образование трещиноподобного дефекта длинной порядка 460 мм и глубиной до 1 мм, на втором этапе происходило хрупкое разрушение с незначительной пластической деформацией.

## Slide 15
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Аварии, произошедшие в 2018 году по причине дефектов КРН
Notes: На данном слайде представлены 3 аварии произошедшие в 2018 году по причине коррозионного растрескивания под напряжением
ГТ НН МГ «Горький-Центр», км, труба Ø 1220 х 12,0 мм сталь марки 17Г2СФ, ЧМТУ 3-272-71, завод изготовитель Волжский трубный завод, 1972 г. противокоррозионное покрытие нормального типа из полимерных лент с предохранительной оберткой.
ГТ Москва газопровод-отвод «к ГРС г. Железногорск, 2 нитка», км 27, Труба Ø 530 х 7,5 мм, прямошовная, сталь марки 17ГС производства Челябинского трубного завода, ЧМТУ 3-225-69,
изоляция – битумная (стоит отметить, что это 2-ой случай на трубе диаметром 530 мм по причине КРН)
ГТ Ухта МГ «Ухта-Торжок, 2 нитка», км 321, Труба 1220 х 12 производства «Харцызский трубный завод» (Украина) 1973 г. К52, сталь 17Г1С, ТУ 14-3-109-73

## Slide 16
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Аварии, произошедшие в 2018 году по причине механического повреждения
Notes: На данном слайде представлены 3 аварии произошедшие в 2018 году по причине механического повреждения:
2 случая ГТ Москва МГ «Средняя Азия-Центр, 3 нитка», км 1843 Путянинское ЛПУ МГ и МГ «Серпухов-Ленинград» Белоусовское ЛПУ МГ.
Причина - Внешнее воздействие на внешнюю стенку газопровода 3-ми лицами.
Г Армения МГ «Маралик-Кармрашен» Ванадзорский ЛЭФ , при выполнении земляных работ сторонней организацией (ООО «Стонз») по строительству автомагистрали экскаватором была повреждена труба.

## Slide 17
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Произошедшие аварии в 1 квартале 2019 года
Газпром трансгаз Югорск
Notes: К сожалению, в 2019 году произошли 3 аварии.
2 аварии по причине КРН, по одной на объекте Газпром переработка расследование продолжается.
Кратко о каждой из них.
ГТ Югорск - 12.03.2019, 20:16 (мск). Сосновское ЛПУ МГ, МГ "Ямбург-Тула 2", км 600,444 (Труба Ду1400х15,7, Р=7,35МПа). Произошло разрушение газопровода с возгоранием. Причина - дефекты тела трубы по типу КРН. Год ввода в эксплуатацию 1989 г. Диагностические обследования: август 2012 г. - коррозионное обследование (СУ "Леноргэнергогаз"); март 2014 г. - ВТД (ОАО "Оргэнергогаз"). Ремонтные работы: июль 2014 г. - выборочный ремонт (км 599,0-628,9) по результатам ВТД 2014 года (ООО "Газпром трансгаз Югорск"). Сведения об отказах в предшествующий период - ранее на объектах отказов не зафиксировано.

## Slide 18
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Произошедшие аварии в 1 квартале 2019 года
Газпром трансгаз Москва
Notes: ГТ Москва - 28.02.2019, 15:07. Моршанское ЛПУМГ, МГ Петровск-Елец (расширение) км 359 (труба Ду1220х12 мм, Р= 5 МПа, сталь 17Г1С-У, ЧТПЗ), Эксплуатация. Разгерметизация газопровода с возгоранием. Причиной разрушения МГ стала потеря прочности трубы 4771 в результате образования и развития трещин КРН. Год ввода в эксплуатацию - 1984 г. Диагностические работы: январь 2017 г. - комплексное внутритрубное обследование (НПЦ Внутритрубная диагностика) - (По результатам ВТД 2017 года на трубе № 4771 (аварийная) обнаружены неопасные дефекты и неподлежащие дополнительному обследованию и устранению. 2014 г. - экспертиза промышленной безопасности.
Справочно Предоставлен Акт от 11.04.2019 технического расследования причин аварии, выявлено, в результате воздействие на трубу суммарных напряжений от внутреннего давления и напряжения от упруго-пластического изгиба на фоне пониженного значения ударной вязкости KCV при отрицательной температуре, привели к стремительному развитию трещин коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) по толщине стенки до критических размеров и разрушению газопровода.

## Slide 19
Результаты корпоративного контроля за соблюдением дочерними обществами
ПАО «Газпром» требований действующих норм и правил при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов и конденсатопроводов
Произошедшие аварии в 1 квартале 2019 года
Газпром переработка
Notes: Газпром переработка - 06.02.2019, 14:00. Управление по транспортировке жидких углеводородов (УТЖУ), 674 км 2-ой нитки ДУ 700 МК «Уренгой-Сургут». Сургутский р-н ХМАО, 23 км на север от Сургутского ЗСК. При выполнении работ по выводу участка трубопровода в капитальный ремонт на 681 км остановился поршень для опорожнения от продукта. Работники Мороз М.К., Иванов С.В. проводили работы по открытию байпаса ЗА № 674/2 для возобновления движения поршня давлением азота. На крановом узле № 674/2 произошёл внезапный «хлопок». В результате образовались: 1-я воронка диаметром - 10 м, наполовину заполненная продуктом, 2-я воронка диаметром 70 м на юг, с вертикально-торчащем облаком трубопровода длинной 15 м, 3-я воронка - размером 5х10 м, заполненная продуктом. В результате аварии пострадало 2 человека, оба погибли,
Первый пострадавший обнаружен в 30 м на восток от 1-ой воронки, второй в 100 м на запад от 1-ой воронки.
На объекте в 2016 году проведена внутритрубная диагностика (диагностическая организация АО «Газприборавтоматикасервис»).
По результатам ВТД закритических дефектов на данном участке не выявлено. Проведена экспертиза ПБ в 2017 году. Установлен срок безопасной эксплуатации до 21.11.2022. В настоящее время расследование продолжается.

## Slide 20
Благодарю за внимание!